CAIET DE SARCINI

privind furnizare, montaj si punere in functiune “ Grup de pompare”;

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Municipiul Bistriţa, Bistriţa, Piaţa Centrală, nr.6.

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: Furnizare, montaj si punere in functiune “ Grup de pompare”;

3. Cod clasificare CPV: 42122210-5 grupuri hidraulice

# 4. PREVEDERI GENERALE

a.  Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea  şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

b.   Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind cerinţe minimale. În acest sens orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi  luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din prezentul caiet de sarcini.

5. CARACTERISTICI TEHNICE

Avand in vedere:

- experienta in exploatare de pana acum a partiei de schi;

- asigurarea unor  condiții superioare de funcționare a partiei fata de cele din anul precedent;

- necesitatea imbunatatirii capacitatii de inzapezire astfel incat sa poata fi asigurat stratul optim de zapada in cat mai scurt timp;

- necesitatea utilizarii zilnice a partiei in perioada de timp favorabil pentru schiat, fara pauze sau intreruperi (stratul de zapada sa fie asigurat pe perioada noptii);

- asigurarea unor cantitati mai mari de apa si intr-un timp mai scurt pentru umplerea lacului ;

- Se impune  achizitionarea, montajul si punerea in functiune atat a a unui grup de pompare compus dintr-o pompa submersibila de Q =10 l/s, H=20m  si o Pompa de suprafata, Q= 20 l/s, H=156 m, care,  impreuna cu cele existente vor dubla cantitatea de apa transportata in lacul de acumulare.

5.1. GRUP DE POMPARE ALIMENTARE LAC ARTIFICIAL

La ora actuala exista  statia de pompare  SP 100 amplasata in imediata apropiere a prizei de apa dar care nu poate asigura cantitatea de apa in lacul de acumulare, necesara pentru producerea unei cantitati mai mari de zapada artificiala.

Instalatia existenta este reprezentata schematic in urmatoaraea diagrama:

F- filtru

P - pompa

PI...PT - senzori, supape, vane, ap. de masura si control

Pompa submersibila si cea orizontala, de suprafata se vor monta in caminul de captare, respectiv  casa de pompe si vor fi integrate conform diagramei(schemei hidraulice) anexa.

5.2. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIMALE:

Grupul de pompare cuprinde:

- Pompa SUBMERSIBILA Q-10 l/s   - 1 buc, cu:

- Tablou electric de actionare pompa

- Echipament electrohidraulic

- Echipament de comanda si control

- Pompa ORIZONTALA Q-20 l/s   - 1 buc, cu:

- Tablou electric de actionare pompa

- Echipament electrohidraulic

- Echipament de comanda si control

Pompa submersibila alimenteaza din caminul de captare statia de pompare SP100 si va avea urmatoarele caracteristici tehnice: Q = 10 l/s, H = 20m,   P = 5.5 kw; circuitul cuprinde supapa uni-sens,robinet de aerisire,vana reglare debit, filtru separare particule si un traductor de presiune.

Pompa orizontala de suprafata alimenteaza lacul artificial si va avea urmatoarele caracteristici tehnice: Q = 20 l/s, H = 156m, P = 22kw; circuitul cuprinde traductor de temperatura, invertor de frecventa, traductor de tensiune si robinet de aerisire. Dimensionarea pompei a fost astfel calculata pentru a putea pompa si cantitatea de apa furnizata de pompa submersibila existenta, respectiv are capacitatea de a pompa cei 2 x 10 l/s furnizati de cele doua pompe submersibile din bazinul de captare.

Sistemul electric este format din:

- sursa de alimentare la curent care controleaza sursa de inalta tensiune a pompelor.

- sistem de legare la pamant

-  Soft-starterele care sunt utilizate pentru controlul pornirii motoarelor de actionare a pompelor si limitarea intensitatii curentului.

- toate sursele de alimentare la curent au impamantare si dispozitive de protectie impotriva supratensiunilor si a suprasarcinilor;

- intrerupatorul principal care permite deconectarea de la sursa de curent si izolarea unitatii de curent de la sursa principala.

- Butonul de avarie,in caz de urgenta opreste imediat alimentarea de la

curent. Sunt montate mai multe butoane de oprire in caz de urgenta, unul in tabloul de control si cel putin unul in incinta statiei, de obicei langa iesirea de urgenta. Intrerupatorul pompei cu impamantare incorporata va opri alimentarea cu curent in cazul unui scurtcircuit sau supratensiune. Setarile de intrerupere sunt legate de ale pompei in timpul instalarii si nu trebuie modificate. Softstarterul permite o demarare lina si controlata a motorului. In timpul pomparii, pornirea incetinita monitorizeaza curentul si temperatura folosind un transmitator. Blocul releului este produs pentru a garanta siguranta si o buna izolare, precum si permiterea schimbarilor in tabloul electric. Releul este prevazut cu un LED care indica starea(ON/OFF)

Senzorii se monteaza in punctele specifice si trimit semnale catre unitatea de control.Traductorul de presiune se foloseste la masurarea presiunii in statia de pompare. Au iesiri de tip analogic si digital. Folosit la masurarea presiunii la iesire, el trimite intotdeauna valoare reala a presiunii prin iesirea analog catre unitatea de control. Cand este folosit la intrare, are rolul de comutator al presiunii, caz in care iesirea digitala (I/O) este utilizata pentru a semnala cand este atinsa presiunea minima pentru pornirea pompei. Senzorii de debit se folosesc pentru a verifica daca debitul este suficient ca pompa sa functioneze in conditii optime. Daca debitul este prea mic, vana pneumatica (vana de debit minim) se va deschide automat pentru a asigura pompei debitul minim de apa. Dupa ce se ajunge la debitul necesar, senzorul de debit activeaza vana si aceasta se inchide. Debitmetrul masoara variatiile debitului in conducte si deasemenea volumul total de apa (debit acumulat) din tevi,DN 125 ,PN 16. Supape sens DN 50, PN 16.

NOTĂ:

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs  şi nu au ca efect o favorizare sau eliminare a anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca fiind însoţite de mențiunea ’’sau echivalent’’.

6. CERINŢE OBLIGATORII

Cerinţele impuse în prezentul Caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale si obligatorii.

7. CONDIŢII DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ

a.  Autoritatea contractantă sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta  şi testa furnitura pentru a verifica conformitatea acesteia cu specificațiile tehnice solicitate.

b.  Recepţia se va face la locul de livrare, de către comisia de recepţie a autorităţii contractante, în prezența delegatilor ofertantului, dupa montarea acesteia întocmindu-se un proces-verbal de recepţie si punere in functiune, semnat de părţi.

c.  Recepţia se va face prin identificarea caracteristicilor tehnice conform caietului de sarcini, analizarea stării estetice (interioare și exterioare) a acestuia, precum si prin verificarea montajului si modul de functionare.

d.  Dacă utilajul inspectat nu corespunde specificaţiilor tehnice conform prezentului caiet de sarcini, prezintă lipsuri sau degradări, autoritatea contractantă  are dreptul să-l respingă, iar furnizorul are obligația de a remedia neconformităţile constatate în termen de 5 zile lucrătoare.

8. CONDIŢII DE FURNIZARE, MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE

a.	Termenul de furnizare, montaj si punere in functiune  să fie maxim 70 zile de la data semnării contractului.

b.       Utilajul se va livra împreună cu următoarele documente:

  - avizul de expediție;

  - dispoziția de livrare;

  - certificatul de calitate;

  - declaratie de conformitate;

  - cartea tehnica a pompelor cu normele de exploatare traduse in limba romana;

Toate documentele menţionate mai sus trebuie să fie editate în limba română.

9. ELABORAREA OFERTEI

Propunere tehnică

- Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute în caietul de sarcini, ataşat prezentei. În acest sens propunerea tehnica va contine un comentariu, al specificatiilor tehnice continute în caietul de sarcini, prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini. Toate conditiile/caracteristice impuse în caietul de sarcini sunt obligatorii.

Propunere financiara

Propunerea financiara se va elabora si prezenta astfel încât sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, si sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta :

- Formularul de oferta – Formular nr.2, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

- Centralizator de preturi- Formular nr.2a.

- Modelul de contract personalizat (date de identificare inclusiv contul de trezorerie), semnat si stampilat.

10. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se va face în baza facturii emise pentru grupul de pompare recepţionat, montat si pus in functiune, cu ordin de plată, în contul furnizorului, deschis la Trezorerie. Termenul de plată este maxim 30 de zile de la primirea facturii.

11. CONDIŢII PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Furnizorul trebuie să respecte standardele de securitate şi sănătate în muncă, privind transportul, pregătirea pentru livrare, livrarea pompelor, montajul si punerea in functiune  fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii.

12. Garanția de bună execuție a contractului

Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul fără TVA al contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele parti.

13. GARANŢII TEHNICE

Perioada de garanţie pentru grupul de pompare va fi de minim 24 luni.

Termenul de garanţie solicitat decurge de la data semnării fără obiecțiuni a procesului verbal de recepţie, montaj si punere in functiune .

Reviziile tehnice obligatorii în perioada de garanţie vor fi programate și executate de către furnizor de comun acord cu beneficiarul înaintea sezonului de iarnă.

Orice defecțiune/deficiență apărută în perioada de garanție, care se datoreaza furnizorului, intră in atribuțiile si pe cheltuiala acestuia in ceea ce privește remedierea și/sau inlocuirea elementelor defecte.

INTOCMIT,

ORMENISAN CORNEL,                                               NAGHIU DOINA