PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Direcția Servicii Publice

Direcția Tehnica

Direcția Administrație Publică, Juridic

Nr. 24940  / 07.03.2022

R A P O R T

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici

pentru obiectivul de investiții  " Alimentare cu energie electrica la sediul administrativ –Cimitirul Nou, municipiul Bistrița, str. Tărpiului nr.20C,

județul Bistrița-Năsăud "

Primaria municipiului Bistrița administrează prin intermediul Directiei Servicii Publice un cimitir municipal situat în str. Tărpiului. Deoarece acest cimitir care funcționeaza pe un teren în suprafata de 1,74 ha, se apropie de capacitatea maximă pe care o poate asigura,  în anul 2015 a fost amenajat Noul cimitir  în suprafata de 17 139 mp, situat in partea de Nord-Est a cimitirului actual, la o distanta de aproximativ 100 m.

Terenul pe care este amplasat, aflat pe strada Tărpiului nr.20C, se este situat în intravilanul municipiului Bistrița, in partea de nord a orasului, are o forma relativ rectangulară ce se desfasoară cu latura lungă perpendicular pe Drumul Cetății, fără a fi adiacent acestui drum.

Accesul la cimitir se va face pe latura de Sud-Est, pe un drum aparținănd domeniului public al municipiului Bistrița .

Zona cimitirului asigură locuri de veci amenajate in sistem clasic (suprastructura beton), între care  există alei de circulație amenajate și o  zonă în care se vor amenaja locuri de veci la suprafața terenului (fără suprastructură, numai cu plăci de identificare, marcate la suprafața înierbată a terenului), fără spații de circulație amenajate între locurile de veci.

Suprafața noului cimitir este partajată cu o alee carosabilă ce se  dezvoltă diagonal pe o direcție definită de colțurile de Sud și de Nord ale terenului. Pe latura de Sud-Est a terenului s-a amenajat, deasemenea, o alee carosabilă, platforme de parcare și o platformă cu destinația de punct gospodăresc.

Pentru depozitarea urnelor funerare s-a amenajat un columbarium.

În coltul de Sud și paralel cu latura de Sud-Est al cimitirului este amplasat un imobil cu destinația de spațiu administrativ, care necesită racordarea la utilități.

De asemenea s-a prevăzut un sistem de iluminat al incintei cimitirului și o rețea de apă paralel cu aleea diagonală care, prin intermediul a 5 branșamente, va asigura posibilitatea aprovizionarii cu apă pentru întreținerea spațiilor verzi din incintă.

Număr locuri de veci=1504

Din care :

- în sistem clasic, cu suprastructură – 540

-    în sistem cu marcaj la nivelul terenului  fără suprastructura -964

Suprafața spații verzi=9.184 mp

Instalatiile interioare ale sediului administrativ se vor racorda la rețelele de utilități edilitare existente (gaz, apă, canalizare, curent electric, telefoane, internet, etc. ). Încălzirea spațiilor și a apei calde menajere se realizează cu centrala termică pe gaz.

Alimentarea cu apă se va face conform documentației tehnice întocmită de proiectantul de specialitate.

Evacuarea si colectarea apelor uzate menajere se va realiza prin racordarea la canalulul menajer colector din zonă, conform unei documentații întocmită de proiectant de specialitate.

În conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare nr. 605020136147/26.08.2020, modificat cu nr.6050211105020/20.12.2021, emis de S.D.E.E. Bistrița, s-a întocmit documentația tehnică pentru alimentarea cu energie electrică la Cimitirul Nou din Mun. Bistrița, Str. Tărpiului, Nr. 20C, pentru o putere Pi=10 kW, Pa =10 kW, Sa=11.11 kV

Terenul pe care se execută lucrările aparține domeniului public al municipiului Bistrița.

Situația ocupării definitive de teren: - LES 0.4 kV = 290 mp

- E2+4+BMPT = 0.5 mp

Total = 290.5 mp

Caracteristicile rețelei electrice:

- LES 0.4 kV = 600 m

- Cablu ACYABY 3x150+70 mmp = 620 m

- Cablu ACYABY 3x35+16 mmp = 5 m

- E1+3 + BMPT = 1 buc

- Priza de pământ Rp≤4 Ω = 2

În zona obiectivului, operatorul de rețea deține urmatoarele instalatii electrice :

- LEA 20 KV Bistrița – Avicola 1

- PTZ 20/0.4 kV Abator păsări – 630 kVA

- LEA 0.4 kV circuit Tărpiului – ACYABY 3x70+35 mmp – 280 m.

Prin proiectul Primariei Municipiului Bistrita nr. 361/2017/02.2020 – „Reabilitarea și

modernizarea străzii Tărpiului – Obiect 04 – Relocare rețele de energie electrică” se urmareste montarea retelelor electrice aeriene in subteran. Astfel stalpul nr. 7, SC10005, se va demonta.Din firida E2+4 nr.4, amplasată pe strada Tărpiului, se va realiza un branșament cu cablu ACYABY 3x35+16 mmp în lungime de 5 m până la un BMPT pr. Cablul se va proteja în țeavă PEHD 50 mm. Se va monta un BMPT lângă firida E2+4, pe fundație de beton cu elevație de 30 cm de la sol, protejată la intemperii cu scliviseală de ciment și rigidizată cu suporți din cornier din oțel zincat 40x40x4 mm, încastrați în beton. BMPT va fi echipat cu întrerupător automat In=20A, Iem=(5-10)xIn, DPST, protecție diferențială Id=0,3 A și priză de pământ cu Rp sub 4ohmi.

Din BMPT se va realiza o LES 0.4 kV cu cablu ACYABY 3x150+70 mmp in lungime de 600 m, până la firida tip E1+3 proiectată pe clădirea administrative  a Cimitirului Nou.

Pentru asigurarea protecției la atingere indirectă se va monta în parallel, pe toată lungimea, un cablu ACYABY 1x70 mm.

- Cablul se va proteja pe toata lungimea in teava PEHD Ø110 mm.

- Acesta va subtraversa Str. Tarpiului prin foraj orizontal dirijat.

- În Cimitirul Vechi linia electrică se va amplasa pe partea dreaptă, pe aleea principală (Aleea Eroilor) pană la intrarea nr. 2 dupa care se va monta pe domeniul public pană la firida proiectata.

- Se va monta o firidă tip E1+3 pe peretele sudic al clădirii administrative a cimitirului. Firida se va monta pe fundație de beton cu elevație de 30 cm de la sol, protejată la intemperii cu scliviseală de ciment și rigidizată cu suporți din cornier din oțel zincat 40x40x4 mm, încastrați în beton.

- Din firida proiectată se va monta un cablu CYABY 5x10 mmp în lungime de 20 m până în TD al imobilului.

Traseul liniei electrice subterane este amplasat pe teren de utilitate publică.

- Se vor amplasa 8 camine de tragere cablu conform planului de situatie la fiecare 70 m.

Măsurarea energiei electrice se realizează prin grup de măsură directa cu contor electronic trifazat 5/100A, tarif distributie: JT.

Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.

Amenajarea obiectivului de investiții  este necesară astfel încât să se atingă următoarele obiective:

- îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane

•	Scenariu recomandat

Scenariu pentru realizarea obiectivului de investiții este conform Aviz Tehnic de Racordare emis de S.D.E.E. T.N. – Sucursala Bistrița, nr. 605020136147/26.08.2020 revizuit prin Avizul tehnic de racordare 6050211105020/20.12.2021.

Avantajele scenariului recomandat:

- impact pozitiv asupra mediului,

Finanţarea obiectivului de investiţii " Alimentare cu energie electrica la sediul administrativ –Cimitirul Nou, municipiul Bistrița, str. Tărpiului nr.20C, județul Bistrița-Năsăud ", se face din fondurile alocate de la bugetul local și din alte fonduri constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Indicatorii tehnico-economici ai investiției, realizați din studiu pentru varianta recomandată sunt:

1.Valoarea  totala a investiției ( fără TVA)		        298,1   mii lei

din care C+M  ( fără TVA )                                           274,44 mii lei

2. Capacităti (în unități fizice și valorice):

- LES 0,4 kV   = 290 mp

- LES 0,4 kV   = 600 ml

- ACYABY 3x150 + 70 mmp   = 620 ml

- ACYABY 3x35 + 16 mmp   = 5 ml

- E1+3  = 1 buc

- BMPT = 1 buc

- Priza pamant Rp≤4 Ω = 2 buc

- Situatia ocuparii definitive de teren: - LES 0,4 kV   = 290 mp

- E2 +4+ BMPT = 0,5 mp

Total = 290,5 mp

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 2 luni

Având în vedere cele menționate, susținem și propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Alimentare cu energie electrica la sediul administrativ –Cimitirul Nou, municipiul Bistrița, str. Tărpiului nr.20C, județul Bistrița-Năsăud "

Director executiv,                                                  Director executiv,

Directia Servicii Publice                                            Directia Tehnica

IOAN CRETIU                                                         LIA IVASCU

Director executiv adj.economic                                    Director executiv,

DAN SARMASAN                               Direcția Administrație Publică, Juridic

DUMITRU-MATEI CINCEA

Sef Serviciu tehnic marketing

Dionisie Bondane

DB/2 ex.