ANEXA 3

la Hotărârea nr._______/______________

a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Descrierea investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii

(inclusiv a instalațiilor aferente acesteia)

Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 19

propuse spre finantare prin Planul național de redresare și reziliență,

componenta 5 — Valul renovării

## CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcția localizata în Strada Colibiței, Nr. 12, localitatea Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, este încadrată din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel:

#### Categoria de importanță:

Imobilul cu destinația de Bloc de locuințe, se încadrează în categoria C "normala", în conformitate  H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

#### Clasa de importanță:

Imobilul compus din 1 scara(i) și cu funcțiunea de Bloc de locuințe, se încadrează în „clasa III de importanță”, conform normativului de protecție seismică P100-1/2019 respectiv în „Clădiri de tip curent, care nu aparțin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanță valoarea I = 1.

#### Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnică încadrează clădirea analizată din punctul de vedere al riscului seismic în urma rezultatele evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului, pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările structurale pot fi importante.

## DATE TEHNICE ALE CLĂDIRII:

- Perioada de execuție a blocului de locuințe: înainte de 1990;

- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 1.368,50 m2;

- Regimul de înălțime: S+P+4E;

- Număr de tronsoane: 1;

- Număr de scări: 1;

- Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;

- Tip acoperiș: Șarpantă;

- Tip învelitoare: azbociment;

- Gradul de rezistență la foc: II.

## INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESȚII:

## Indicatorii la nivelul obiectivului de invesții aferenți clădirii situată la adresa: Strada Colibiței, Nr. 12, localitatea Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 376,65 | 61,86 |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | 544,35 | 174,90 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 536,17 | 164,96 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | 8,18 | 9,95 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 92,55 | 27,63 |

## LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori;

- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

- Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;

- Izolarea termică a planșeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante;

- Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;

- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

- Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

- Lucrări conexe propuse:

  - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe, în zonele degradate;

  - Repararea/ Construirea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;

  - Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

  - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

  - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție

ooo000ooo