ANEXA

la Hotărârea nr._______/______________

a Consiliului Local al municipiului Bistrița

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE

Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21

- CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC

Construcțiile sunt localizate în Municipiul Bistrita, strada Tărpiului nr. 21, județul Bistrița-Năsăud.

Categoria de importanță

Imobilele avand destinatia de unitate de învățământ, se incadreaza in categoria C “normală”, in conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanță

Imobilul compus din clădirile având funcțiunea de :

Corp C2 – Atelier școlar Corp B (P+2E)

Corp C3 – Școala nouă și internat Corp A (P+3E)

Corp C4 – Clădire administrativă + cantină Corp D (S+P+1E)

Corp C5 – Liceul Agricol (Vechi) Corp C (S+P+1E)

Corp C11 – Atelier școlar și spălătorie

se incadreaza în “clasa III de importanță”, conform normativului de protectie seismic P100-1/2019 respectiv in “cladiri de tip curent care nu aparțin celorlalte clase”. Din tabelul 4.2. al normativului rezulta pentru factorul de importanta valoarea γI= 1.

Clasa de risc seismic

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al roiscului seismic in urma rezultatelor evaluarii calitative si prin cacul, in clasa de risc seimisc Rs III corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structural care nu afecteaza semnificativ siguranta structural, dar la care degradarile structural pot fi importante.

- DATE TEHNICE

Perioada de proiectare a constructiilor analizate:

Corp C2 – Atelier scolar Corp B (P+2E) – înainte de 2000

Corp C3 – Scoala noua si internat Corp A (P+3E) - înainte de 2000

Corp C4 – Cladire administrativă + cantina Corp D (S+P+1E) - înainte de 2000

Corp C5 – Liceul Agricol (Vechi) Corp C (S+P+1E) - înainte de 2000

Corp C11 – Atelier scolar si spalatorie- înainte de 2000

Perioada de executie a constructiilor analizate:

Corp C2 – Atelier scolar Corp B (P+2E) - înainte de 2000

Corp C3 – Scoala noua si internat Corp A (P+3E) - înainte de 2000

Corp C4 – Cladire administrativă + cantina Corp D (S+P+1E) - înainte de 2000Corp C5 – Liceul Agricol (Vechi) Corp C (S+P+1E) - înainte de 2000

Corp C11 – Atelier scolar si spalatorie- înainte de 2000

Suprafata construita desfasurata:

Corp C2 Ad = 939 mp

Corp C3 Ad = 2436 mp

Corp C4 Ad = 819 mp

Corp C5 Ad = 1215 mp

Corp C11 Ad = 166 mp

- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată) totala: 5575,00 m2;

- INDICATORII DE EFICIENTA ENERGETICA CONFORM AUDITULUI ENERGETIC:

- Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) – 302,515 kWh/m2 an

- Reducere a consumului de energie primară totală (kWh/an) – 474243,491 kWh/an

- Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/an) - 75168,194 kWh/an

- Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2) – 5575 mp

- Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) – 65,157 kgCO2/m2 an

- Puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr) – 3 puncte

- Persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice - 493

Corp C2

| Rezultate | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) | 377,145 | 52,113 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/ an) | 420515,479 | 90872,829 |
| Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an) | 331973,907 | 23482,438 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an) | 0 | 52021,093 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) | 111,572 | 22,392 |

Corp C3

| Rezultate | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) | 327,111 | 16,168 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/ an) | 946953,752 | 182957,911 |
| Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an) | 740620,82 | 69831,263 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an) | 0 | 106092,289 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) | 99,203 | 27,106 |

Corp C4

| Rezultate | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) | 312,822 | 10,356 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/ an) | 229029,086 | 39978,774 |
| Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an) | 167268,704 | 15259,074 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an) | 0 | 16829,56 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) | 114,064 | 36,488 |

Corp C5

| Rezultate | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) | 244,324 | 24,969 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/ an) | 360606,864 | 110514,028 |
| Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an) | 272722,371 | 42180,927 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an) | 0 | 77835,836 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) | 81,055 | 77,911 |

Corp C11

| Rezultate | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) | 708,366 | 47,897 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/ an) | 124436,611 | 36580,311 |
| Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an) | 101110,603 | 13961,951 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an) | 0 | 20603,073 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) | 321,07 | 101,014 |

- LUCRĂRI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

- Izolarea termică a faţadelor  - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori;

- Izolarea termică a faţadelor - parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

- Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

- Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic;

- Instalarea sistemelor de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior prin montarea unor soluții de ventilare mecanică cu unități individuale cu comandă locală, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;

- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;

- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu instalații cu captatoare solare termice sau panouri solare fotovoltaice și pompe de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

- Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Lucrări conexe propuse:

  - Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;

  - Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

  - Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

  - Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

  - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

  - Reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

ooo000ooo