DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDIC, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

NR.16025 / 15.02.2024

R A P O R T

privind aprobarea  studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  și a devizului general  ai obiectivului de investiții “Extindere  rețea  publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud ”, aprobat pentru finanțare  prin  Programului național de Investiții „Anghel Saligny”

În baza adresei S.C. Aquabis S.A. nr.990/06.04.2023 înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.36560/06.04.2023, a fost înaintat  cu titlu gratuit   Studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere  rețea  publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” aferente străzilor  Viile cu Pomi , Bisericii, Ulmului, Pomilor întocmit de SC COLUMNA CONSULT SRL Bistrița , pentru a fi depus spre finanțare prin Programul  Național de Investiții "Anghel Saligny ".

Astfel pentru acest  obiectiv de investiții au fost încărcate pe platforma electronica a programului Programul  Național de Investiții "Anghel Saligny "  Hotărârea Consiliului local nr.88/2023 privind aprobarea  devizului general estimativ și a cererii de finanțare a  obiectivului '' Extindere  rețea  publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud ”.

Ulterior, prin adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.227784/13.12.2023 înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.10910/02.02.2024, am fost informați cu privire la includerea în Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” a obiectivului de investiții  ''Extindere  rețea  publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”,cu suma  alocată de la bugetul de stat în valoare de 4.000.000,00 lei, potrivit Ordinului MDLPA nr.2636/20.12.2023.

În vederea încheierii contractului de finanțare, pentru obiectivul de investiție ''Extindere  rețea  publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, beneficiarii au obligația să încarce în platforma digitală documentele prevăzute la art.9 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.95/14.04.2021,pentru aprobarea Programului național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021,pentru județul Bistrița-Năsăud, în perioada 2022-2028, cu modificările și completările ulterioare din Ordinul MDLPA nr.2636/20.12.2023, Hotărârea privind aprobarea  studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  și a devizului general  ai obiectivului de investiții .

Astfel în prezentul Studiu de Fezabilitate  este prevăzută extinderea retelelor de apă apă uzata, colectarea si transportul apelor uzate menajere, din localitatea componenta Unirea respectiv de pe strazile: Ulmului,Viile cu Pomi, Pomilor si Bisericii.

Prin realizarea acestui sistem se va ridica standardul de viată pentru o parte din locuitorii localitatii componente Unirea și de care va beneficia un număr total de 410 locuitori

A-Reteaua de apa

Alimentarea cu apa se va  realiza  prin racordarea la sistemul centralizat de apa, din reteaua de apa existenta de pe str.Ulmului cu  DN=110mm din caminul existent. Reteaua de apa va fi amplasata in trotuar si spatiu verde si va urmări trama stradală a drumurilor interne: Ulmului,Viile cu Pomi,Pomilor si Bisericii, din loc. Unirea  Pe lungimea retelei se vor prevedea camine de vane si hidranti de incendiu in conformitate cu prevederile Normelor de proiectare in vigoare

Sistemul centralizat de extindere retea apa pe strazile Ulmului,Viile cu Pomi,Pomilor si Bisericii  și se compune din următoarele obiective  principale:

- Conducta de distributie apa din tevi de polietilena de inalta densitate cu diametrele intre  Dn 63 si 110 mm, Pn = 10 bari si este reteaua proiectata pe str.Ulmului,Viile cu Pomi fiind  in lungime  totala  de 2287 metri, astfel :

- Str. Ulmului: L.total = 413 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 231 metri;

- PeHD -   63 mm şi Pn = 10 at. L.total = 182 metri;

- Str. Viile cu Pomi: L.total = 925 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 925 metri;

- Str. Pomilor: L.total = 527 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 527 metri;

- Str. Bisericii: L.total = 422 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 422 metri;

Racorduri la imobile (bransamentele) sunt  prevazute 120 racorduri, din care 110 buc pe retea de PEHD DN110,PN10 si 10 buc pe retea de PEHD DN63,PN10 și  150  branșamente de apă cu diametrul de 32mm până la limita de proprietate, a imobilelor existente  L= 60 ml.

Se vor executa un numar de 3 subtraversari iar acestea sunt compuse din:

a). Subtraversări de drumuri orasenesti,comunale:

SDC1 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din  PEHD cu D = 110 mm,PN10 în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm; în lungime de 7 metri.

SDC2 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din  PEHD cu D = 63 mm,PN10 în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 6 metri.

SDC3 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din  PEHD cu D = 110 mm,PN10 în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 10 metri.

Lungime Totala Subtraversari Drumuri Comunale L = 23ml.

B-Retea de canalizare

Extinderea reţelelor de canalizare se va  realiza pe strazile Ulmului,Viile cu Pomi, Pomilor si Bisericii prin ţevi de PVC DN250 SN8, cămine de colectare si inspectie ape uzate realizate din beton, astfel asigurăndu-se colectarea, pomparea, transportul  apelor uzate menajere din localitatea componenta Unirea . Este prevăzută realizarea de rețele de canalizare menajera și de refulare  a apelor  uzate menajere.

Lungimea totala a colectoarelor de canalizare menajera si a conductelor de refulare ape uzate este de 3043 metri după cum urmează :

- 2.580 metri colectoare de canalizare menajera, preconizate prin conducte din PVC KG SN.8, cu diametrul de 250 mm dupa cum urmează

- Str. Ulmului: L.total = 674 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- Str. Viile cu Pomi: L.total = 884 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- Str. Pomilor: L.total = 505 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- Str. Bisericii: L.total = 517 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- 463 metri conducte de refulare ape uzate menajere prin conducte din polietilena de inalta densitate, cu diametrul 110 mm.

Colectoarele de canalizare menajeră si conductele de refulare ape uzate menajere se vor amplasa subteran de o parte si de alta a drumurilor judetene, comunale si  străzilor secundare din localitate. Conducta de refulare va fi alcatuita din PEHD PN10 cu diametrul de 110 mm. si este compusa din:

- Conducta refulare PEHD DN 110 mm PN 10 L = 190 ml (aferenta SP 1)

- Conducta refulare PEHD DN 110 mm PN 10 L = 273 ml (aferenta SP 2)

- Racorduri la imobile (bransamente)  s-au prevazut 120 racorduri

Se vor executa subtraversări de drumuri orasenesti si comunale  astfel :

SDC 4 - Subtraversare drum comunal cu conducta canalizare PVC KG SN8 cu D = 250 mm în tub de protectie din otel cu D = 406x8 mm;, în lungime de 7 metri.

SDC 5 - Subtraversare drum comunal cu conducta canalizare PVC KG SN8 cu D = 250 mm în tub de protectie din otel cu D = 406x8 mm;, în lungime de 6 metri.

SDC 6 - Subtraversare drum comunal cu conducta refulare PEID cu D = 110 mm în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 7 metri.

SDC 7 - Subtraversare drum comunal cu conducta refulare PEID cu D = 110 mm în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 16 metri.

Lungime Totala Subtraversari Drumuri Comunale L = 36ml.

Subtraversăre Cale Ferata :

SCF 1 - Subtraversare Cale Ferata cu  conducta canalizare PVC KG SN8 cu D = 250 mm în tub de protectie din otel cu D = 406 mm;, în lungime de 40 metri.

Lungime Totala Subtraversari CF: L= 40 ml.

Pentru realizarea colectoarelor de canalizare menajeră si ramificatiilor se vor folosi țevi din PVC KG SN8 cu diametrul de  Φ250 mm si tevi din PEHD PN10 cu diametrul de 90 mm.

Pentru realizarea conductelor de refulare ape uzate menajere se vor folosi conducte din polietilenă de înaltă densitate cu diametru DN 90 mm.

Sunt  prevazute  doua statii de pompare cu urmatoarele caracteristici:

- SP 1 imersata – lungime refulare 190 ml, conducta refulare PEHD DN 110mm PN 10  H = 13 m CA, Q = 12 mc/h

- SP 2 imersata – lungime refulare 273 ml, conducta refulare PEHD DN 110mm PN 10  H = 14 m CA, Q = 15 mc/h

Indicatorii  maximali :

Valoarea totala a investiției (cu TVA) :		6.215.207,61  lei

Din care   C+M (cu TVA) :                    		4.750.735,85  lei

Pentru realizarea obiectivului de investiții :'' Extindere  rețea  publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud'' este necesară parcurgerea etapelor de proiectare în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul- cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobările acestora conform legislației în vigoare.

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotarare pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Extindere  rețea  publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud ”.

DIRECTOR EXECUTIV,                           DIRECTOR EXECUTIV,

LIA  IVAȘCU	           	            NICOLAE  SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU  MATEI CINCEA

Întocmit: Pop Adriana / 2ex