FOAIE DE CAPAT

## EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA, IN MUNICIPIUL BISTRITA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Proiectant:

S.C. COLUMNA CONSULT S.R.L.

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE-ACTUALIZAT

Sef Proiect:

Ing. MURESAN IOAN	 _____________________

Proiectanti:

Ing. MURESAN IOAN	 _____________________

Ing. MURESAN IONUT	 _____________________

# BORDEROUL DOCUMENTATIEI

## EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA, IN MUNICIPIUL BISTRITA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD

## CAPITOLUL A:  PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A DOUA SCENARII/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1. Particularitati ale amplasamentului

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcational-arhitectural si   tehnologic

3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU PROPUS

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum

4.4. Sustenabilitatea  realizarii obiectivului de investii:

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:        fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea   financiara

4.7. Analiza econimica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat

5.3. Descrierea scenariului recomandat privind

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului  de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3.Strategia de exploatare/operare si intretinere:etape,metode si resurse necesare

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

CAPITOLUL B:  PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona                             sc. 1:25000   	                             pl. PI.1

2. Plan  de situatie – Apa 				sc. 1:2000                                pl. PSA.1-PSA.8

3. Plan  de situatie – Canalizare   	           sc. 1:2000                                pl. PSC.1-PSC.8

4. Profile longitudinale – Retea Apa   	           sc. 1:1000 / 1:200                   pl. PL.1-PL.10

5. Profile longitudinale – Retea Canalizare     sc. 1:1000 / 1:200                   pl. PL.11-PL.25

6. Detaliu Sapatura - Apa   	           		sc. 1:20                  		    pl. D.01

7. Detaliu Hidrant Suprateran   	           		sc. 1:10                  		    pl. D.02

8. Detaliu Subtraversare Drum - Apa   	sc. %                  		    pl. D.03

9. Detaliu Sapatura - Canalizare	           		sc. 1:20                  		    pl. D.04

10. Detaliu Sprijiniri umpluturi Canalizare	sc. 1:20                  		    pl. D.05

11. Detaliu Subtraversare Drum - Canalizare 	sc. %            		    pl. D.06

12. Detaliu Statii de pompare			sc. 1:50                  		    pl. D.07

13. Detaliu Bransament apa			sc. 1:50                  		    pl. D.08

12. Detaliu Racord canal   			sc. 1:50                  		    pl. D.09-10

# COLUMNA CONSULT S.R.L. 		                             PR.  NR.  127/2021

FAZA : SF

MEMORIU TEHNIC

## 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

## EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA, IN MUNICIPIUL BISTRITA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

AQUABIS SA BISTRITA

Bistrita,str.Parcului, Nr. 1, Jud. Bistrita-Nasaud

Tel./Fax: 0263/216608

office@aquabis.ro

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

AQUABIS SA BISTRITA

Bistrita,str.Parcului, Nr. 1, Jud. Bistrita-Nasaud

Tel./Fax: 0263/216608

office@aquabis.ro

1.4. Beneficiarul investitiei

AQUABIS SA BISTRITA

Bistrita,str.Parcului, Nr. 1, Jud. Bistrita-Nasaud

Tel./Fax: 0263/216608

office@aquabis.ro

Director: Sandru Ion

# 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

# COLUMNA CONSULT S.R.L.

Mun. Bistrita, Str. Tabara, nr. 13, Jud. Bistrita-Nasaud

23967516, J06/554/2008

Tel: 0756.144.784

muresanioan_aci@yahoo.com

# 2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Localitatea Unirea, localitate componenta a municipiului Bistrita,  se află în partea de nord vest a Municipiului Bistrița, accesul făcându-se prin drumul național DN17

În situaţia actuală, localitatea componentă UNIREAdin Municipiul Bistrita dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare,dar care nu acopera in totalitate necesitatile tuturor locuitorilor din acea zona.

Singurele surse de apa potabilă pentu o parte din locuitori din acea zona sunt fantânile individuale, sau captări izolate pentru grupuri restrânse de locuinţe, sursele locale fiind amplasate in imediata vecinatate a grajdurilor din fiecare gospodarie, sau în locaţii improprii pentru captarea apelor subterane în vederea consumului menajer, motiv pentru care nici una nu poate oferi apa potabila, deoarece sunt puternic  infestate chimic si bacteriologic. In plus, în perioadele de secetă, aceste fântâni seacă complet, populaţia din localitate ramânând practic  fără apă.

In Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud care are drept scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă si apă uzată din județul Bistrița Năsăud în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu Directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), este cuprinsa doar alimentarea cu apa a str.Bisericii In acest sens se propune un obiectiv de investitii nou pentru realizarea retelelor de canalizare si apa pe strazile: Ulmului,Viile cu Pomi  si Bisericii,Loc.componenta UNIREA

În prezent in localitatea componenta Unirea apele uzate menajere provenite de la o parte din locuintele individuale, cele provenite de la unitătile de învățământ, social culturale, mică industrie si de alimentatie publică precum si dejecțiile lichide provenite de la animale sunt deversate în fose septice sau direct în emisarul din zona, ceea ce conduce la poluarea apelor de suprafață si a apelor din pânza freatică cu compusi de genul nitritilor, nitratilor si azotatilor. De asemenea apele uzate menajere conțin si compusi biologici care ajung în sursele de apă individuale ale localnicilor, ceea ce conduce implicit la aparitia bolilor hidrice.

Municipiul Bistrita a fost cuprins în Master Planul privind alimentarea cu apă si evacuarea apelor uzate în județul Bistrita – Năsăud, plan aprobat de Consiliul Judetean Bistrita – Năsăud si de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

Mentionăm că proiectul pentru sistemul de alimentare cu apă pentru localitatea componenta Unirea, cuprins in Master Plan II are perioada de implementare 2014-2020.

În aceste conditii se propune pregatirea unui Studiu de Fezabilitate cu privire la extinderea retrlelor de apa apa uzata, colectarea si transportul apelor uzate menajere,din localitatea componenta Unirea( strazile: Ulmului,Viile cu Pomi,Maresal Leonida Pop si Bisericii),si deversarea acestora in statia de epurare existenta, în aceste conditii urmând a se rezolva integral nevoile populatiei, a unitătilor de administratie pulică, a unitătilor de învățământ, a unitătilor social – culturale, a unitătilor de mică industrie precum si a unitătilor de alimentatie publică.

Prin realizarea sistemului centralizat de colectare si transport  a apelor uzate menajere se ating obiectivele specifice, în conformitate cu Legea Apelor nr. 111 / 2006, care transpun Directiva Cadru a Apei cu nr. 80 / 2000, negociate la capitolul 22 Mediu. Aceasta este prima Directivă Europeană care asigură dezvoltarea durabilă, armonizarea dezvoltării sistemului socio – economic cu capacitate de suport al mediului acvatic, care prevede că apa nu este un produs comercial ca oricare altul ci o mostenire care trebuie păstrată, protejată si tratată ca atare, reprezentând o nouă strategie și politică în domeniul gospodăririi apelor la nivel european.

Obiective propuse prin Directiva Cadru a Apei:

Prin directiva cadru  a apei se propun următoarele:

- prevenirea deteriorării, protectia si îmbunătătirea stării ecosistemelor acvatice;

- promovarea folosirii durabile a apei bazată pe protectia pe termen lung a resurselor de apă;

- intensificarea protectiei si îmbunătățirea stării mediului acvatic;

- prevenirea poluârii apelor subterane.

În contextul legislatiei europene transpusă în cea natională prin Legea Apelor nr. 112 / 2006, MUNICIPIUL BISTRITA din județul BISTRITA – NĂSĂUD îsi propune realizare unei investitii noi în ceea ce privește infrastructura de ape,ape uzate prin realizarea unui sistem centralizat de colectare, transport si epurare a apelor uzate menajere din localitatea componenta Unirea. Prin realizarea acestui sistem se va ridica standardul de viată pentru o parte di locuitorii localitatii componente Unurea. De acest sistem centralizat de colectare si transport a apelor uzate menajere va beneficia un număr total de 410 locuitori din localitatea conponenta Unirea,Municipiul Bistrita.

Rezultă că într-o perioada de perspective de 25 ani numarul populatiei deservite de aceasta investitie va ajunge la un numar de aproximativ 520 locuitori.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Toate lucrările din cadrul acestei investiţii sunt în concordanţă şi fac parte integrantă din Planul de Urbanism General al Primariei Municipiul Bistrita şi sunt realizate în conformitate cu legislaţia şi acordurile aflate în vigoare la data elaborării prezentului Studiu de Fezabilitate.

Norme şi Directive specifice pentru acest gen de lucrări:

- Legea 458 / 2002 modificată şi completată de Legea 3121 / 2004, cu referire la calitatea  apei furnizate populaţiei;

- Directiva 98 / 83 / EEC, cu referire la calitatea apei furnizate populaţiei;

- NTPA – 013 / 2002, cu referire la Normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă destinate  consumului populaţiei.

- H.G. nr. 188 / 2002 cu referire la colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Cartierul UNIREA, localitate componenta a municipiului Bistrita,  se află în partea de nord vest a Municipiului Bistrița, accesul făcându-se prin drumul național DN 17, din zona localității Unirea

În situaţia actuală, localitatea componentă UNIREA dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare dar care nu acopera in totalitate necesitatile locuitorilor din acea zona

Singurele surse de apa potabilă ale populaţiei sunt fantânile individuale, sau captări izolate pentru grupuri restrânse de locuinţe, sursele locale fiind amplasate in imediata vecinatate a grajdurilor din fiecare gospodarie, sau în locaţii improprii pentru captarea apelor subterane în vederea consumului menajer, motiv pentru care nici una nu poate oferi apa potabila, deoarece sunt puternic  infestate chimic si bacteriologic. In plus, în perioadele de secetă, aceste fântâni seacă complet, populaţia din localitate ramânând practic  fără apă.

In Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud care are drept scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă si apă uzată din județul Bistrița Năsăud în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu Directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), este cuprinsa doar alimentarea cu apa a localitatii componente Unirea dar numai pentru o parte din locuitorii din acea zona. (Infrastructura de apa uzata din localitatea componenta Unirea nu indeplinea conditiile de cuprindere in acest proiect localitatea avand sub 2000 l.e).

In acest sens se propune un obiectiv de investitii nou pentru realizarea retelelor de apa si canalizare cu deversare apelor uzate intr-o statie de epurare existenta.

În prezent apele uzate menajere provenite de la locuintele individuale, cele provenite de la unitătile de învățământ, social culturale, mică industrie si de alimentatie publică precum si dejecțiile lichide provenite de la animale aferente localitatii componente Unirea sunt deversate în fose septice sau direct în emisar, ceea ce conduce la poluarea apelor de suprafață si a apelor din pânza freatică cu compusi de genul nitritilor, nitratilor si azotatilor. De asemenea apele uzate menajere conțin si compusi biologici care ajung în sursele de apă individuale ale localnicilor, ceea ce conduce implicit la aparitia bolilor hidrice.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Impactul asupra mediului:

- eliminarea infestării solului, subsolului,  a apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice de apă, prin desfiinţarea foselor septice neetanşe, înlocuirea tuburilor din beton (neetanşe la îmbinările cu cep şi buză), astfel fiind eliminate exfiltraţiile de ape uzate în sol sau în pânza freatică de apă.

- reducerea consumului de resurse folosite la construcţia, funcţionarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, vor reduce impactul negativ asupra mediului, până la eliminarea totală a acestuia.

Impactul asupra populaţiei:

- eliminarea în totalitate a surselor de apă locale (fântâni individuale, captări de izvoare pentru un grup restrâns de locuitori), necorespunzătoare din punct de vedere bacteorologic şi chimic;

- sporirea gradului de confort şi igienă în rândul populaţiei din localitate;

- sporirea graduluii de sănătate a locuitorilor prin eliminarea bolilor hidrice din cauza infestării pânzei freatice.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin realizarea acestei investitii publice se va ridica standardul de viată pentru locuitorii Municipiului si se vor creea premisele unei dezvoltari economice a localitatii componente Unirea. De extinderea sistemelor centralizate de apa,apa uzata menajera va beneficia un număr total de 540 locuitori.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Solutiile care se vor adopta in urma analizei obiective, in conditii de eficienta economica vor fi analizate si studiate prin prezentul studiu de fezabilitate.

- Scenariul I – Extindere retea publica de apa,apa uzata menajeră in Municipiul Bistrita, realizata din PEHD, SDR 17,PN10 pentru reteaua de apa si  PVC KG SN 8 pentru colectorul de canalizare.

- Scenariul II – Extindere retea publica de apa,apa uzata menajeră in Municipiul Bistrita, realizata din teava de otel pentru reteaua de apa si  fonta ductila pentru colectorul de canalizare.

3.1.Particularitati ale amplasamentului (sunt aceleasi si pentru Scenariul I si pentru Scenariul II):

Localitatea componenta Unirea, în care urmeazã a se realiza aceastã investitie,este amplasata în  în Municipiul Bistrita, fiind situata în partea centrala a judetului  Bistrita - Năsăud.

Municipiul Bistrita are în componenta sa urmatoarele localitati:

  - Bistrita – resedinta, Ghinda, Sarata, Sigmir, Slatinita, Unirea si Viisoara

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si cai de acces posibile

Municipiul Bistrita este situat in partea de Nord-Est a podisului Transilvaniei, in depresiunea Bistritei si este strabatut de raul Bistrita. Principala cale de acces este drumul european E58 (DN 17) care face legatura intre Transilvania si Moldova. Municipiul este amplasat pe un teren plan, la o altitudine de 356m, pe cordonatele 47 °10’ latitudine nordica si 24 °30’ longitudine estica.

Bistrita este inconjurata de coline acoperite cu intinse livezi. Localitatile limitrofe sunt:

- Dumitra – Nord

- Tarpiu – Nord-Vest

- Sieu-Magherus – Sud-Vest

- Mariselu – Sud

- Jelna – Sud-Est

- Livezile – Nord-Est

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interese naturale sau construite

Localitatea componenta Unirea este situata în partea de Nord a Municipiului Bistrita, Ea se afla in partea centrala a judetului Bistrita-Nasaud, zona studiata apartine bazinului hidrografic Somes.

d) surse de poluare existente in zona

Nu exista surse de poluare in zona.

e) date climatice si particularitati de relief

Localitatea Unirea se afla in partea de N-V fata de Municipiul Bistrita si este traversata de DN 17.

Teritoriul studiat se afla intr-o zona de climat temperat – continentala cu specific de coline joase si medii, cu temperatura medie anuala cuprinsa intre 8 si 9 °C.

Temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este cuprinsa intre 16 si 18 °C. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este cuprinsa intre -4 si -6 °C.

Precipitatiile medii anuale sunt de 800-1000 mm (max – iulie: 100-120 mm; min – ianuarie: 50-60 mm). Vanturile dominante sunt cele vestice, iarna patrund curentii de natura polara nordica si nord vestici.

Durata stratului de zapada este de 60-90 de zile, cu grosimea maxima a stratului de zapada cuprinsa intre 60-70 cm.

Conform hartii cu repartitia dupa indicele de umiditate (Im) Thornthwaite, arealul se incadreaza la „tip III climateric” cu Im>20.

Conform STAS 1709/1-90 zona prezinta un indice de inghet Imad3/30=750 (°C x zile) si un indice maxim de inghet Imax30=810 (°C x zile).

Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de 100 cm.

Conform SR 174-1 (iulie 1997) amplasamentul se incadreaza in „zona rece”.

f) existenta unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare – nu este cazul;

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie – nu este cazul;

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – nu este cazul;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, cuprinzand:

i) date privind zonarea seismica

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismica a teritoriului Romaniei, amplasamentul investigat se situeaza in zona de gradul 6 (scara MSK).

Conform Normativului P100 - 1/2013, privind proiectarea antiseismica a constructiilor pentru cutremure avand un interval mediu de recurenta IMR = 225 ani, si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0.10g, iar valoarea perioadei de colt Tc = 0.7s.

ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice

Apa subterană a fost interceptată în doua foraje, la adancimea de 3.00m.

Perimetrul studiat se găseşte în zona de adâncimi maxime de îngheţ cuprinse între – 80-90 cm, conform STAS 6054 / 1977.

iii) date geologice generale

Din punct de vedere geologic perimetrul investigat apartine sedimentarului neogen al Bazinului Transilvaniei, ce este reprezentat in zona prin depozite helvetiene, badeniene si burdigaliene. Orizontul Helvetian este constituit dintr-o alternanta de argile macroporoase si nisipuri cu intercalatii conglomeratice. Sedimentarul Badenian si Buglovian este reprezentat prin orizontul argilelor marnoase cu Spiralis, cu intercalatii de nisipuri, gresii, tufuri si pietrisuri cu nivele cineritice. Peste acestea sunt dispuse depozitele aluvionare cuaternare ale vailor minore din zona, constituite din pietrisuri si nisipuri apartinand terasei joase si luncii (Holocen).

iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei suterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz

## Încadrarea obiectivului în “zone de risc” (cutremur, inundaţii, alunecări de teren) – conform lege 575 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea v – zone de risc natural

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, în interiorul cărora există un potențial de producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.

| Municipiul | Cutremure de pământ |  | Inundaţii |  | Alunecări de teren |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr de locuitori | Intensitatea seismică MSK | pe curs de apă | pe torenţi | Potențial de producere |  |
|  |  |  |  |  | primara | reactivata |
| Bistrita | 70,493 | 6 | - | - | ridicat | - |

# PREZENTAREA INFORMAȚIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic a fost  întocmit  în baza prevederilor conţinute în:

- NP 074-2014 – „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”;

- NP 112-2014 – „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”

- SR EN 1997-1 – „Eurocode 7 – Proiectarea geotehnică. Anexa națională”;

- SR EN 1997-2 – „Eurocode 7 – Investigarea și cercetarea terenului”;

- EN ISO 14688-1,2 – “Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Principii pentru clasificare”;

- NP 126/2010 -  Normativ privind fundarea construţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari

## Metodele, utilajele  şi  aparatura  folosite

Pentru determinarea stratificaţiei terenului si a nivelului apei subterane au fost efectuate cinci foraje mecanizat, cu diametrul forajului de 120mm,  din care s-au recoltat probe.

Poziţia prospecţiunilor este reprezentată în planul de situaţie anexat iar rezultatele determinărilor de laborator, sunt centralizate pe fişele încercărilor de laborator.

## Datele  calendaristice

Faza de teren a studiului geotehnic şi studiul geotehnic au fost întocmite în Februarie 2022.

## Metode folosite pentru recoltarea, transportul şi depozitarea probelor

Recoltarea, etichetarea și ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare. Probele recoltate s-au ambalat și asigurat în vederea păstrării integrității lor pe parcursul transportului și depozitării lor.

## Stratificaţia pusă în evidenţă

Potrivit forajelor geotehnice realizate în perimetrul studiat, acestea pun în evidenţă următoarele succesiuni:

Foraj F1 SP1:

- ± 0.00 –  1.00m:  umplutura de pamant cu pietris, caramida;

- -1.00 – 2.50m: argila prafoasa cenusie-galbuie, vartoasa;

- -2.50 - 6.00m: argila prafoasa cenusie-galbuie, tare.

Foraj F2 SP2:

1'.± 0.00 –  0.30m:  sol vegetal;

- -0.30 – 2.60m: argila prafoasa negricioasa, consistenta, contractila, activa;

- -2.60 - 6.00m: argila prafoasa cenusie-galbuie, vartoasa.

Foraj F3:

- ± 0.00 –  0.80m:  umplutura de pamant cu pietris, caramida;

- -0.80 – 2.00m: pietris in matrice argiloasa, cu indesare medie;

Foraj F4:

1'. ± 0.00 –  0.30m:  umplutura de pamant cu pietris, caramida;

- -0.30 – 2.00m: praf nisipos cafeniu-cenusiu, moale-consistent;

## Nivelul apei subterane

Apa subterană nu a fost întâlnită în forajele efectuate.

# EVALUAREA INFORMAȚIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se referă la condiţiile de fundare de pe amplasamentul analizat, situat în  municipiul Bistrița, judeţul Bistriţa-Năsăud.

## Stabilirea categoriei geotehnice

Având în vedere caracteristicile construcţiei precum şi condiţiile de teren, amplasamentul se încadrează în riscul geotehnic moderat-major, categoria geotehnică 2-3, conform  NP074/2014:

| Factori de avut în vedere |  | punctaj |
| --- | --- | --- |
| Condiţii teren | Terenuri dificile | 3 |
| Apă subterană | Epuismente normale | 1 |
| Categoria de importanţă | Normală | 3 |
| Vecinătăţi | Risc moderat | 3 |
| Încadrare seismică | ag=0.10 | 1 |
| TOTAL |  | 11 |

## Analiza şi interpretarea datelor

Amplasamentul prezintă risc geotehnic moderat şi se încadrează în categoria geotehnică 2.

Apa subterană nu a fost întâlnită în forajele efectuate.

Parametrii geotehnici ai terenului (conform STAS 3300-85,  NP 074-2014):

| Nr strat | Denumire strat | γ <kN/m3> | φ <º> | C <kPa> | E <kPa> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | umplutura de pamant cu pietris, caramida | 17.50 | - | - | - |
| 1' | sol vegetal | - | - | - | - |
| 2 | argila prafoasa cenusie-galbuie, vartoasa | 18.50 | 15 | 27 | 9000 |
| 3 | argila prafoasa cenusie-galbuie, tare | 18.45 | 15 | 40 | 15000 |
| 4 | argila prafoasa negricioasa, consistenta, contractila, activa | 18.60 | 12 | 22 | 7500 |
| 5 | pietris in matrice argiloasa, cu indesare medie | 18.40 | 27 | 5 | 9500 |
| 6 | praf nisipos cafeniu-cenusiu, moale-consistent | 17.60 | 12 | 8 | 4500 |

- Categorii de materiale pentru terasamente (conform STAS 2914/1984):

| Nr strat | Denumire strat | Simbol | Calitate material pentru terasamente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | umplutura de pamant cu pietris, caramida | 4d | Rea |
| 1' | sol vegetal | - | - |
| 2 | argila prafoasa cenusie-galbuie, vartoasa | 4d | Rea |
| 3 | argila prafoasa cenusie-galbuie, tare | 4d | Rea |
| 4 | argila prafoasa negricioasa, consistenta, contractila, activa | 4e | Foarte rea |
| 5 | pietris in matrice argiloasa, cu indesare medie | 4d | Rea |
| 6 | praf nisipos cafeniu-cenusiu, moale-consistent | 4e | Foarte Rea |

- Încadrarea terenului de fundare (conform STAS 1709-2/90)

| Nr strat | Denumire strat | Simbol | Gradul de sensibilitate la îngheţ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | umplutura de pamant cu pietris, caramida | P5 | Foarte sensibil |
| 1' | sol vegetal | - | - |
| 2 | argila prafoasa cenusie-galbuie, vartoasa | P5 | Foarte sensibil |
| 3 | argila prafoasa cenusie-galbuie, tare | P5 | Foarte sensibil |
| 4 | argila prafoasa negricioasa, consistenta, contractila, activa | P5 | Foarte sensibil |
| 5 | pietris in matrice argiloasa, cu indesare medie | P5 | Foarte sensibil |
| 6 | praf nisipos cafeniu-cenusiu, moale-consistent | P5 | Foarte sensibil |

- Incadrarea terenului în categoriile referitoare la lucrările de terasamente (Ts/1-93)

| Nr strat | Denumire strat | Categoria de teren (manual / mecanizat) |
| --- | --- | --- |
| 1 | umplutura de pamant cu pietris, caramida | Tare, II |
| 1' | sol vegetal | Usor, I |
| 2 | argila prafoasa cenusie-galbuie, vartoasa | Tare, II |
| 3 | argila prafoasa cenusie-galbuie, tare | Tare, III |
| 4 | argila prafoasa negricioasa, consistenta, contractila, activa | Tare, II |
| 5 | pietris in matrice argiloasa, cu indesare medie | Tare, II |
| 6 | praf nisipos cafeniu-cenusiu, moale-consistent | Mijlociu, I |

- Presiunea convenţională de bază (pconv)

| Nr strat | Denumire strat | pconv [kPa] |
| --- | --- | --- |
| 1 | umplutura de pamant cu pietris, caramida | 180 |
| 1' | sol vegetal | - |
| 2 | argila prafoasa cenusie-galbuie, vartoasa | 250 |
| 3 | argila prafoasa cenusie-galbuie, tare | 320 |
| 4 | argila prafoasa negricioasa, consistenta, contractila, activa | 250 |
| 5 | pietris in matrice argiloasa, cu indesare medie | 280 |
| 6 | praf nisipos cafeniu-cenusiu, moale-consistent | 150 |

## Condiţii de fundare

Conducte

- Conducta se va amplasa la adâncimea minimă D = -1.10m de la suprafaţa terenului

- Nu se acceptă pozarea conductei în stratele vegetal şi de umplutură. În zonele în care există strate de umplutură la adâncimea de pozare a conductei se va coborî adâncimea de fundare până la încastrarea în terenul natural (alternativ se poate îmbunătăţi terenul).

- Pământul rezultat din săpătura pentru pozarea conductei nu se va aşeza mai aprope de 1m de la marginea săpăturii.

- Se vor respecta recomandările 8591/1-91 privind distanţele minime faţă de alte obiective.

- Umpluturile se vor compacta respectând normativele în vigoare, asigurând un grad de compactare D>98%.

- Subtraversările se vor proiecta şi executa de echipe cu experienţă în domeniu.

- Se vor lua toate măsurile pentru împiedicarea exfiltraţiilor şi infiltraţiilor apei la terenul de fundare.

- La proiectare şi execuţie se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare şi în mod deosebit cele din „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul 9/N/15.03.1993.

- Începerea activităţilor se va face numai după obţinerea tuturor acordurilor privind disponibilizarea amplasamentului de utilităţile subterane ale acestuia.

- Se va solicita prezenţa pe teren a executantului prezentului studiu în următoarele situaţii:

- în cazul apariţiei unor neconcordanţe între situaţia de pe teren şi cea descrisă în prezentul studiu;

- după executarea săpăturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii terenului;

- la fazele determinante cerute de ISC.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic – Scenariul I:

Lucrarea se încadrează conform STAS 4273 în categoria 4 şi în clasa de importanţă IV. Conform HG 766/1997, lucrarea este de importanţă normală.

Documentaţia care urmează să fie realizată va respecta în mod obligatoriu următoarele Directive transpuse în legislaţia romaneasca:

- P66 / 2001 privind alimentarea cu apă şi canalizarea în mediul rural

- Directiva 91/271/EEC–privind epurarea apelor uzate urbane, transpusă în legislaţia românească prin HG nr.352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

- Directiva 80/68 EEC, privind protecţia apelor subterane si suprafata împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase transpusă în legislaţia românească prin HG nr. 351/72005, privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase

- Directiva Cadru privind Apa, nr. 60/2000/EEC transpusă prin  Legea Apelor nr.112/ 2006 care completeaza si modifica 107/1996, (M Of. 244/08 octombrie 1996)

- Directiva 75/440/EEC privind calitatea cerută apelor de suprafaţă destinată prelevării de apă potabilă-transpusă în legislaţia românească prin HG 100/2002 modificata prin HG 662/2005 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă  utilizate pentru potabilizare şi a normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţele de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă

- Directiva 98/83 EEC, privind calitatea apei pentru consum uman transpusă în legislaţia românească prin Legea 458/8.07.2002, completata cu Legea 311/2004.

Realizarea prezentei documentaţii şi a proiectului tehnic se va face cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare:

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;

- Legea 137/1995 a protecţiei mediului;

- Legea 107/1996 a apelor;

- Ordinul 119/2014 al Ministerului Sănătăţii;

- NP 133/2013 “Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor”

- STAS 1481/1986 „Canalizări. Reţele exterioare. Criterii generale şi studii proiectare.”;

- SR 1343/1/2006 „Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă de alimentare pentru centre populate”;

- STAS 1846/1990 „Canalizări Exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare. Prescripţii de proiectare”;

- SR8591-1/1997 „Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane, executate în săpătură”;

- STAS 9570-1/1989 „Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi.”;

- STAS 9824-5/1975 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale şi cabluri”;

- STAS 10859/1991 „Canalizări. Staţii de epurare a apelor uzate provenite de centrele populate. Studii pentru proiectare”;

- STAS 3051/1991 „Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.”;

- STAS 2448/1982 „Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare.”;

- STAS 9312/1987 „Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de proiectare.”;

- I.22/1999 „Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor”.

Realizarea fazei următoare, a proiectul tehnic, se face cu respectarea reglementărilor tehnice de referinţă: STAS 3051-1991, STAS 1481-86, STAS 10859-91, Normativ 133-2013 pentru proiectarea reţelelor de apa si canalizare, Normativul C140-186 pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat, Normativul P66-02 privind proiectarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare la sate.

La executarea şi predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr. 10-1995 privind calitatea în construcţii şi H.G. nr. 273-1994 privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Lucrarile de canalizare trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte :

- rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, seismice

- siguranta in exploatare

- protectia mediului si sanatatea populatiei

- siguranta la foc

- protectie termica, hidrofuga

- protectie impotria zgomotului

Solutia generala a alimentarii cu apa si a canalizarii a avut la baza urmatoarele :

- amplasarea geografica si altimetrica a localitatilor

- marimea localitatilor si nivelul actual al dezvoltarii urbanistice

- configuratia teritoriului intravilan

- nevoile de consum

A-Reteaua de apa

- Alimentarea cu apa potabila in zona studiata, in vecinatatea amplasamentului se face in sistem centralizat, aflat in exploatarea SC AQUABIS SA Bistrita Nasaud. Alimentarea cu apa se poate realiza prin racordarea la sistemul centralizat de apa, din reteaua de apa existenta pe str.Ulmului cu  DN=110mm din caminul existent pentru toata extinderea de retea din acea zona.

- Reteaua de apa va fi amplasata in trotuar si spatiu verde si va urmari trama stradala a drumurilor interne: Ulmului,Viile cu Pomi,Pomilor si Bisericii, din loc. Unirea  Pe lungimea retelei se vor prevedea camine de vane si hidranti de incendiu in conformitate cu prevederile Normelor de proiectare in vigoare

- Sistemul centralizat de extindere retea apa pe strazile aferente  localitatatii componente Unirea din Municipiul Bistrita se compune din următoarele obiecte principale:

- - Conducta de distributie apa din tevi de polietilena de inalta densitate cu diametrele intr  D = 63 si 110 mm, Pn = 10 bari si este reteaua proiectata pe str.Ulmului,Viile cu Pomi si Maresal Leonida Pop cuprinsa  intre CE (camin existent) aflat pe str.Ulmului si caminul de distributie CV 11, in lungime de L = 2287 ml.

Lungimea totală a reţelelor de apă propuse în această variantă este de 2287 metri, din care:

- Str. Ulmului: L.total = 413 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 231 metri;

- PeHD -   63 mm şi Pn = 10 at. L.total = 182 metri;

- Str. Viile cu Pomi: L.total = 925 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 925 metri;

- Str. Pomilor: L.total = 527 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 527 metri;

- Str. Bisericii: L.total = 422 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 422 metri;

150  branșamente de apă cu diametrul de 32mm până la limita de proprietate, a imobilelor existente  L= 60 ml.

- - Camine de vane pe conducta de distributie apa PEHD 63 mm

- - Camine de vana linie pe conducta de distributie PEHD 110 mm;

- - Camine de vana linei, ramificatie, subtraversari drum, si pe conductele de distributie apa.

- - Hidranti supraterani de incendiu.

- - Subtraversari de drum;

Racorduri la imobile (bransamente)

- Racordurile la imobile au rolul de alimentare cu apa a acestora facand legatura intre reteaua de distributie si instalatia interioara de utilizare prin interrnediu unui camin de bransament In prezentul  STUDIU DE FEZABILITATE s-au prevazut 120 racorduri,din care 110 buc pe retea de PEHD DN110,PN10 si 10 buc pe retea de PEHD DN63,PN10

Subtraversari drumuri interne (orasenesti si comunale)

La proiectarea si executarea subtraversarilor se tine cont de urmatoarele aspecte :

- reteaual va traversa perpendicular drumul respectiv paraiele si viroagele

- reteaua va fi protejat impotriva actiunii sarcinilor dinamice ale convoaielor mobile

- se recomanda asezarea retelei in tub de protectie pentru a putea fi reparate usor

- caminul de intrare si iesire se face in afara zonei de presiune asupra terenului, rezultata ca urmare a incarcarii terenului

Subtraversarile se vor realiza în tub de protectie din otel.

Retelelele de apa  se vor amplasa subteran de o parte sau de cealaltă a drumurilor.

De-o parte sau de alta a subtraversarilor se vor construi camine de vane pentru sectionare si inchidere in caz de defectiuni.

Se vor executa un numar de 3 subtraversari iar acestea sunt compuse din:

a). Subtraversări de drumuri orasenesti,comunale:

SDC1 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din  PEHD cu D = 110 mm,PN10 în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 7 metri.

SDC2 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din  PEHD cu D = 63 mm,PN10 în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 6 metri.

SDC3 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din  PEHD cu D = 110 mm,PN10 în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 10 metri.

Lungime Totala Subtraversari Drumuri Comunale L = 23ml.

Baza de calcul

- STAS 1432/91 - Apă potabilă

- STAS 1343/0/95 – Determinarea cantităţilor de apă de alimentare

- STAS 1343/1/95 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi

- 1478/ 90 - Alimentare cu  apă la  construcţii civile şi industriale

- STAS 6054/78 – Adâncimi maxime de îngheţ

- STAS 8591/97 – Reţele edilitare subterane

- SR 1341/1/95 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pt. localităţi

- STAS 404/2 – Ţevi din OL

- STAS 7335/86 – Izolarea exterioară a conductelor

- STAS 10617/2-84 – Ţevi din PEID

- STAS 6675/1/2-92 – Ţevi din PVC

- STAS  4165/88 + Pr. tip 5018 – Rezervoare  de apă

- Legea nr. 10 /95  - privind calitatea în construcţii

- 9312/87 – Subtraversarea de drumuri şi căi ferate

- STAS 9296/92 – Staţii de clorinare cu clor gazos

- Normativ  I 22 /99 Normativ pt. proiectare şi executarea reţelelor de apă

- Normativ  C56/2001  pt. verificarea calităţii şi recepţia  lucrărilor

- HG. 273 /94 –Regulament de recepţie lucrărilor de c - ţii

- Alte acte normative aflate în vigoare la data elaborării proiectului

Din notele de calcul care vor fi atasate acestui studiu de fezabilitate au rezultat:

NEVOI GOSPODĂREŞTI:

Notele de calcul aferente debitelor zilnice si orare aferente necesarului de apa se regasesc in Notele de calcul ataste.

BREVIARUL DE CALCUL

- Determinarea cantitatii de apa potabila

Debite de calcul

Pentru dimensionarea si proiectarea retelor si pentru constructiile anexe, s-au luat in calcul conform STAS 1343 – 1/ 1995, urmatoarele consumuri :

- nevoi gospodaresti;

- nevoi publice;

- nevoi pentru combaterea incendiilor.

Pentru stabilirea debitelor specifice de calcul si de dimensionare s-au folosit urmatoarele date:

|  | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 | Grupa 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procent din totalul de locuitori | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| Necesar de apa pentru nevoi gospodaresti | 40 | 80 | 140 | 210 | 280 |
| Necesar de apa specific pentru nevoi publice | 25 | 30 | 30 | 85 | 100 |
| Kzi | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,10 |

Grupa 1 – zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazii

Grupa 2 – zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti

Grupa 3 – zone cu cladiri avand instalatii interioare de apa rece si canalizare

Grupa 4 – zone cu cladiri avand instalatii interioare de apa rece si canalizare, cu prepararea locala a apei calde

Grupa 5 – zone cu cladiri avand instalatii interioare de apa si canalizare cu preparare centralizata

K zi = ( 1,2 – 1,3)  - coeficient de neuniformitate a debitului zilnic

La calcul necesarului de apa pentru localitatile mentionate s-a tinut cont de urmatorii coeficienti Kp = 1,09 – coeficient prin care se tine seama de peirderile de apa in aductiune si reteaua de distributie

Ko = 2,30 – coeficient de neuniformitate a debitului orar

K s = 1,06 – coeficient pentru nevoi tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa .

Conform breviarului de calcul elaborat in baza SR 1343 – 1/95 si STAS 1478 /90 , au rezultat urmatoarele debite pentru necesarul de apa pentru fiecare localitate

Determinarea cantitatilor de apa :

In aceasta etapa se considera distributia apei se realizeaza prin bransamente individuale la cladiri avand instalatii interioare de apa rece si canalizare,cu prepararea locala a apei calde.

Debite de calcul

Determinarea calitatii de apa potabila s-a efectuat in conformitate cu prevederile din Normativul  P66/2000 precum si a STAS 1343/0/1995; 1343/1/2/3 /1991.

Pentru localitatile rurale cu o populatie de pana la 10 000 de locuitori calculul se face dupa cum urmeaza:

In aceasta etapa se considera ca distributia apei catre populatie se face dupa cum urmeaza:

-prin bransamente individuale la cladiri avand instalatii interioare de apa rece si canalizare, cu prepararea locala a apei calde.

Numarul total de locuitori conform temei de proiectare este de 410 locuitori.

Pentru aceasta etapa in zonele studiate se considera Nspi = 295 l/om si zi, si se compune din :

Ngi = 210 l/om si zi

Npi = 85 l/om si zi

a. Necesarul de apa pentru  nevoi gospodaresti:

Ngi = 1/1000 x ngi x Npersoane = 86,10 mc/zi

b. Necesarul de apa pentru  nevoi publice

Npi = 1/1000 x npi x Npersoane = 34,85 mc/zi

c.Necesarul pentru stropitul spatiilor verzi

Ns = 0,00 mc/zi

d. Necesarul de apa pentru industrie si servicii

Nim = 10,00 mc/zi

e. Necesarul de apa pentru cresterea animalelor

Na = 0,00 mc/zi

f. Necesarul de apa pentru stingere incendiu

Qinc = 5,0 l/s

Determinarea debitelor de calcul

ks x kp

Qs zi med = ---------- x (Ng + Np + Ns + Nim + Na)

86.400

in care: ks = 1,06 – coeficient pentru nevoi tehnologice

kp = 1,09 – coeficient care tine cont de pierderile admisibile de apa in reteaua de distributie

Qs zi med = 0,00175 mc/s = 6,30 mc/h = 151,29 mc/zi = 1,75 l/s

Qs zi max = Kzi x Qs zi med

Qs zi max = 0,00210 mc/s = 7,56 mc/h = 181,44 mc/zi = 2,10 l/s

Qs orar max = Ko x Qs zi max

Qs orar max = 17,38 mc/h  = 4,83  l/s = 0,00483 mc/s .

### Debitul de apă necesar la incendiu

Pentru comunităţi cu un număr de locuitori mai mic de 5.000, având clădiri cu până la 4 caturi, calculul debitului de apă necesar pentru stingerea incendiilor se realizează pentru 1 incendiu simultan.

Qie = 5 l/s

Rezervă de apă pentru incendiu:

Vi = Qie x n x Tie

unde: n - număr de incendii simultane

Tie - timp teoretic de stingere a incendiilor

Qie - debitul pentru hidranţi exteriori

Vi = 54 m3

Rezerva intangibilă, protejată de apă:

VRI = Vi (m3)+ Vcons (m3)

unde: a – coeficient=1, pentru reţele de înaltă presiune;

Tie - timp teoretic de stingere a incendiilor

Vcons – necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada stingerii incendiului

Vcons=Tiex Qorar max=3 ore x 17,38 m3/h= 52,14 m3

VRI = 54 +52,14 = 106,14 m3

Debitul de refacere a rezervei de apă:

QRI=VRIT	(m3/h)

unde:TRI - timpul de refacere a rezervei de incendiu

TRI = 8 h

QRI = 106,14 / 8 = 13,26 m3/h

| Nr. Crt. | Debitul de apa potabila | mc/zi | mc/h | mc/sec | l/ sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qs zi md | 151,29 | 6,30 | 0,00175 | 1,75 |
|  | Os zi max | 181,44 | 7,56 | 0,00210 | 2,10 |
|  | Qs orar max |  | 17,38 | 0,00483 | 4,83 |
|  | Q ref incendiu |  | 13,26 | 0,00368 | 3,68 |

B-Retea de canalizare

Prezentul Studiu de Fezabilitate trateaza colectarea, pomparea, transportul si epurarea apelor uzate menajere din localitatea componenta Unirea, Municipiul Bistrita, judetul Bistrita – Nasaud,strazile: : Ulmului,Viile cu Pomi,Maresal Leonida Pop si Bisericii

. 	Lucrarile ce urmeaza a fi realizate se vor executa in intravilanul localitatii.

Extindere reţelelor de canalizare, se compune din:

- extindere reţele de canalizare  în Municipiul Bistrita, se va realiza din ţevi de PVC DN250 SN8

- cămine de colectare si inspectie ape uzate realizate din beton;

Lungimea totală a reţelelor de canalizare propuse în această variantă este de 2.580 metri, din care:

- Str. Ulmului: L.total = 674 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- Str. Viile cu Pomi: L.total = 884 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- Str. Pomilor: L.total = 505 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- Str. Bisericii: L.total = 517 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

Lungimea totala colectoarelor de canalizare menajera precum si lungimea totala a conductelor de refulare ape uzate este de 3043 metri, din care:

- 2.580 metri colectoare de canalizare menajera in intravilanul Municipiului Bistrita. Sunt conducte din PVC KG SN.8, cu diametrul de 250 mm;

- 463 metri conducte de refulare ape uzate menajere in intravilanul Municipiului Bistrita. Sunt conducte din polietilena de inalta densitate, cu diametrul 110 mm.

Colectoarele de canalizare menajeră si conductele de refulare ape uzate menajere se vor amplasa subteran de o parte si de alta a drumurilor judetene, comunale si  străzilor secundare din localitate.

În plan vertical colectoarele de canalizare se vor monta sub conductele de apă, gaz, electrice, etc.

Amplasarea la intersectiile retelelor tehnico edilitare precum si distantele în plan orizontal se va face în conformitate cu prevederile din SR 8591/1 RETELE SUBTERANE. CONDITII DE AMPLASARE.

Conditii specifice de amplasare:

- Distanta dintre conductele de canalizare si alte conducte sau constructii existente, trebuie să fie astfel aleasă încât să nu fie afectată stabilitatea acestora;

- Pe portiunile comune cu alte retele edilitare se vor respecta prevederile din SR 8591/1;

- Subtraversare de drumuri judetene se va face în conformitate cu prevederile din ATAS 9312;

- Distanta dintre colectoarele de serviociu canalizare si conductele de refulare față de conductele de alimentare cu apă potabilă va fi astfel aleasă încât în conductele de alimentare cu apă  să nu poată pătrunde ape uzate menajere în cazul unor eventuale exfiltratii de ape uzate din colectoarele de canalizare.

- Traversările de drumuri, căi ferate sau a altor conducte se va face sub un unghi cuprins între 75º și 90º.

Adâncimea de pozare a colectoarelor de canalizare se va va stabilii tinând cont de următoarele:

- Posibilitatea de racordare a subsolurilor clădirilor, acolo unde este cazul;

- Greutatea (sarcina) cu  care actionează asupra canalizării functie de categoria vehhiculelor care vor circula în aceste zone;

- Adâncimea de înghet;

- Configuratia terenului natural;

- Nivelul apei subterane (pânza freatică);

- Caracteristicile hidraulice ale emisarului în care va descărca apele din statia de epurare.

În general pantele din profilul longitudinal al colectoarelor de canalizare si al conductelor de refulare au fost astfel alese încâ să respecte în mare panta terenului natural.

În zonele cu circulatie rutieră, adâncimea de pozare trebuie să fie astfel aleasă încât să fie asigurată rezistenta la solicitările dinamice datorate circulatiei rutiere.

Dimensionarea colectoarelor de canalizae s-a făcut în conformitate cu prevederile din STAS 3051 / 1991.

Forma si seactiunea colectoarelor de canalizare s-a stabilit astfel încât să asigure;

- conditiile hidraulice de curgere a lichidelor;

- asigurarea vitezei de autocurătire, minim 0,70 metri / secundă;

- evitarea depăsirii vitezei maxime admise în colectoarele de canalizare

care pentru conducte din PVC este 3,00 metri / secundă.

Conform normativelor tehnmice în vigoare dimensiunea minimă pentru colectoare de canalizare în sistem separativ este de 250 mm.

Materialele din care se vor realiza colectoarele de canalizare menajeră si conductele de refulare pentru ape uzate s-a făcut în baza unei analize tehnico-economice tinându-se seama de caracteristicele apelor uzate transportate, caracteristicile solului, caracteristicilor chimice ale apei din pânza freatică (agresivitate față de PVC), de solicitările mecanice la care ar putea fi supuse conductele datorate de traficul rutier, precum si de gradul de etanseitate al colectoarelor.

Materialele folosite în sistemul centralizat de canalizare propus prin prezentul studiu de Fezabilitate trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

- rezistenta la coroziune;

- asigurarea unei bune etanseități;

- rezistentă mecanică;

- rugozitate scăzută;

- fiabilitate mare cu depăsirea duratei de serviciu impuse de producător;

- rezistentă sporită la actiunea factorilor externi;

- usurința de punere în operă;

- realizarea de îmbinări etanse;

- să nu prezinte pericol asupra sănătii oamenilor;

- ușurintă de manevrabilitate si punere în opera;

- costuri reduse;

- să corespundă cerintelor din caietele de sarcini;

- echipamentele din statiile de pompare si din statia de epurare ce urmează a fi

achizitionate să fie fiabile, să aibă un randament energetic ridicat si să aibă o

durată de serviciu mai mare de 15 ani;

- să fie procurate materiale pentru care există personal care cunoaște

tehnologia de punere în operă.

Materialele cu ponderea cea mai mare în realizarea acestor genuri de lucrări sunt: nisip, ciment, conducte din PVC si din polietilenă, cămine de vizitare pentru canalizare din elemente prefabricate din beton armat sau beton simplu, statii de pompare prefabricate din beton cu functionare uscată, statii de epurare compacte.

Pentru realizarea colectoarelor de canalzare menajeră din prezentul Studiu de Fezabilitate se vor folosi țevi din PVC KG SN8 cu diametrul de 250 mm.

Pentru realizarea conductelor de refulare ape uzate menajere se vor folosi conducte din polietilenă de înaltă densitate cu diametrul de 90 mm.

Executarea unui sistem centralizat de colectare, transport si pompare ape uzate menajere comportă următoarele faze:

Faza premergătoare:

- predarea traseului colectoarelor de canalizare si al conductelor de refulare liber de orice sarcină;

- marcarea cotelor de execuție pe borne în afara zonelor de lucru;

- receptia materialelor ce urmează a fi puse în operă;

Faza de executie: :

- trasarea lucrărilor în prezenta topometristului de santier ce va fi asigurat de către antreprenor sau subantreprenori dacă este cazul;

- realizarea transeelor;

- realizarea patului de nisip de sub conducte;

- montarea conductelor din PVC, obligatoriu în prezenta topometristului de santier, cu respectarea strictă a pantelor din profilele longitudinale;

- realizarea patului de nisip de peste conducte;

- realizarea căminelor de vizitare de pe colectoarele de canalizare si a căminelor de vane (aerisire-dezaerisire) de pe conductele de refulare ape uzate;

- realizarea umpluturilor partiale, până la efectuarea probelor de etanseitate la conductele de canalizare si presiune la conductele de refulare.

Faza de probe de etanseitate si presiune:

- efectuarea probelor de etansitate si de presiune pe tronsoane care nu vor depăsii lungimea de 200 metri;

- remedierea defectiunilor;

- refacerea probelor de etanseitate si presiune;

- finalizarea umpluturilor si compactarea acestora, gradul de compactare Proctor fiind 90 %.

- refacerea terenului si aducerea acestuia la starea initială: asfaltare, plantări de arbori si arbuști ornamentali, refacerea lucrărilor de artă afectate (podete), înierbarea suprafetelor de teren afectate de relizarea lucrărilor

- punerea în functiune cu atingerea parametrilor proiectati si verificarea capacitătii de transport, pompare si epurare.

Pe parcursul realizării lucrărilor se vor întocmii procese-verbale de lucrări între antreprenor, benficiar prin dirigintele de santier, cum ar fi: proces verbal de predare amplasament, proces verbal de trasare (în prezenta detinătorilor de utilităti din zonă).

De asemenea se vor întocmii procese verbale de lucrări ascunse cum ar fi:

- la realizarea patului de nisip de sub si de peste conducte în prezenta antreprenorului, proiectantului, beneficarului prin dirigintele de santier si reprezentatului Inspectiei de Stat în Constructii

- la efectuare probelor de etanseitate si presiune în prezenta antreprenorului, proiectantului, beneficarului prin dirigintele de santier si reprezentatului Inspectiei de Stat în Constructii

- receptia la terminarea lucrărilor în prezenta antreprenorului, proiectantului, beneficarului prin dirigintele de santier si reprezentatului Inspectiei de Stat în Constructii

Materialele  rămase în santier după terminarea lucrărilor vor fi selectate de către executatnt si vor fi ori refolosite la alte lucrări, ori predate la REMAT prin grija acestuia.

Pământul excedentar dislocuit de tuburi si căminele de vizitare va fi transportat prin grija executantului la o groapă de împrumut, locatia acesteia urmând a fi indicată de către beneficiar.

După realizarea umpluturilor în șanțuri pentru evitarea producerii de noroi din cauza pământului, peste umpluturi se va așterne un pat de balast compactat, acesta fiind si infrastructura pentru refacerea căilor rutiere.

| Canal colector |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire localitate | Lungime canal colector (m) | Nr. camine colectoare |
| Municipiul Bistrit | 2580 | 67 |
| Total | 2580 | 67 |

Atat canalul colector, cat si retelele secundare sunt alcatuite din conducte cu diametrul de

250 mm din PVC KG SN8. Toate tronsoanele se vor realiza prin sapatura deschisa.

Conducta de refulare va fi alcatuita din PEHD PN10 cu diametrul de 110 mm.

Lungimea totala a conductelor de refulare este L = 463ml si este compusa din:

- Conducta refulare PEHD DN 110 mm PN 10 L = 190 ml (aferenta SP 1)

- Conducta refulare PEHD DN 110 mm PN 10 L = 273 ml (aferenta SP 2)

- Racorduri la imobile (bransamente)

- Racordurile la imobile au rolul de preluare a apei uzate menajere de la imobile si descarcarea acestora in colectoarele de canalizare stradale.Ele pot descarca direct in colectorul de canalizare sau in caminul de canalizare de pe colector atunci cand situatia din teren o impune   In prezentul  STUDIU DE FEZABILITATE s-au prevazut 120 racorduri

Subtraversari drumuri interne (orasenesti si comunale) si Cale Ferata

La proiectarea si executarea subtraversarilor se tine cont de urmatoarele aspecte :

- canalul va traversa perpendicular paraiele si viroagele

- canalul va fi protejat impotriva actiunii sarcinilor dinamice ale convoaielor mobile

- se recomanda asezarea canalului in tub de protectie pentru a putea fi reparate usor

- caminul de intrare si iesire se face in afara zonei de presiune asupra terenului, rezultata ca urmare a incarcarii terenului

Subtraversarile se vor realiza în tub de protectie din otel.

Colectoarele de canalizare menajeră si conductele de refulare a apei uzate menajere se vor amplasa subteran de o parte sau de cealaltă a drumurilor.

De-o parte sau de alta a subtraversarilor se vor construi camine de vane pentru urmarirea fluentei curgerii apelor uzate si inchidere in caz de defectiuni.

Se vor executa un numar de 5 subtraversari iar acestea sunt compuse din:

a). Subtraversări de drumuri orasenesti si comunale:

SDC 4 - Subtraversare drum comunal cu conducta canalizare PVC KG SN8 cu D = 250 mm în tub de protectie din otel cu D = 406x8 mm;, în lungime de 7 metri.

SDC 5 - Subtraversare drum comunal cu conducta canalizare PVC KG SN8 cu D = 250 mm în tub de protectie din otel cu D = 406x8 mm;, în lungime de 6 metri.

SDC 6 - Subtraversare drum comunal cu conducta refulare PEID cu D = 110 mm în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 7 metri.

SDC 7 - Subtraversare drum comunal cu conducta refulare PEID cu D = 110 mm în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 16 metri.

Lungime Totala Subtraversari Drumuri Comunale L = 36ml.

b). Subtraversăre Cale Ferata :

SCF 1 - Subtraversare Cale Ferata cu  conducta canalizare PVC KG SN8 cu D = 250 mm în tub de protectie din otel cu D = 406 mm;, în lungime de 40 metri.

Lungime Totala Subtraversari CF: L= 40 ml.

Structura constructivă

În plan vertical colectoarele de canalizare se vor monta sub conductele de apă, gaz, electrice, etc.

Amplasarea la intersectiile retelelor tehnico edilitare precum si distantele în plan orizontal se va face în conformitate cu prevederile din SR 8591/1 RETELE SUBTERANE. CONDITII DE AMPLASARE.

Conditii specifice de amplasare:

- Distanta dintre conductele de canalizare si alte conducte sau constructii existente, trebuie să fie astfel aleasă încât să nu fie afectată stabilitatea acestora;

- Pe portiunile comune cu alte retele edilitare se vor respeta prevederile din SR 8591/1;

- Subtraversare de drumuri se va face în conformitate cu prevederile din STAS 9312;

- Distanta dintre colectoarele de serviciu canalizare si conductele de refulare față de conductele de alimentare cu apă potabilă va fi astfel aleasă încât în conductele de alimentare cu apă  să nu poată pătrunde ape uzate menajere în cazul unor eventuale exfiltratii de ape uzate din colectoarele de canalizare.

- Traversările de drumuri, căi ferate sau a altor conducte se va face sub un unghi cuprins între 75º și 90º.

Adâncimea de pozare a colectoarelor de canalizare se va va stabilii tinând cont de următoarele:

- Posibilitatea de racordare a subsolurilor clădirilor, acolo unde este cazul;

- Greutatea (sarcina)  care actionează asupra canalizării functie de categoria vehhiculelor care vor circula în aceste zone;

- Adâncimea de înghet;

- Configuratia terenului natural;

- Nivelul apei subterane (pânza freatică);

- Caracteristicile hidraulice ale emisarului în care va descărca apele statia de epurare.

În general pantele din profilul longitudinal al colectoarelor de canalizare si al conductelor de refulare au fost astfel alese încâ să respecte în mare panta terenului natural.

În zonele cu circulatie rutieră, adâncimea de pozare trebuie să fie astfel aleasă încât să fie asigurată rezistenta la solicitările dinamice datorate circulatiei rutiere.

Dimensionarea colectoarelor de canalizare s-a făcut în conformitate cu prevederile din STAS 3051 / 1991.

Forma si sectiunea colectoarelor de canalizare s-a stabilit astfel încât să asigure;

- conditiile hidraulice de curgere a lichidelor;

- asigurarea vitezei de autocurătire, minim 0,70 metri / secundă;

- evitarea depăsirii vitezei maxime admise în colectoarele de canalizare care pentru conducte din PVC este 3,00 metri / secundă.

Conform normativelor tehnice în vigoare dimensiunea minimă pentru colectoare de canalizare în sistem separativ este de 250 mm.

Materialele din care se vor realiza colectoarele de canalizare menajeră si conductele de refulare pentru ape uzate s-a făcut în baza unei analize tehnico-economice tinându-se seama de caracteristicele apelor uzate transportate, caracteristicile solului, caracteristicilor chimice ale apei din pânza freatică (agresivitate față de PVC), de solicitările mecanice la care ar putea fi supuse conductele datorate de traficul rutier, precum si de gradul de etanseitate al colectoarelor.

Materialele folosite în sistemul centralizat de canalizare propus prin prezentul studiu de Fezabilitate trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

- rezistenta la coroziune;

- asigurarea unei bune etanseități;

- rezistentă mecanică;

- rugozitate scăzută;

- fiabilitate mare cu depăsirea duratei de serviciu impuse de producător;

- rezistentă sporită la actiunea factorilor externi;

- usurința de punere în operă;

- realizarea de îmbinări etanse;

- să nu prezinte pericol asupra sănătii oamenilor;

- ușurintă de manevrabilitate si punere în opera;

- costuri reduse;

- să corespundă cerintelor din caietele de sarcini;

- echipamentele din statiile de pompare si din statia de epurare ce urmează a fi achizitionate să fie fiabile, să aibă un randament energetic ridicat si să aibă o durată de serviciu mai mare de 15 ani;

- să fie procurate materiale pentru care există personal care cunoaște tehnologia de punere în operă.

Materialele cu ponderea cea mai mare în realizarea acestor genuri de lucrări sunt: nisip, ciment, conducte din PVC si din polietilenă, cămine de vizitare pentru canalizare din elemente prefabricate din beton armat sau beton simplu, statii de pompare prefabricate din beton cu functionare uscată, statii de epurare compacte.

Pentru realizarea colectoarelor de canalizare menajeră si ramificatiilor din prezentul Studiu de Fezabilitate se vor folosi țevi din PVC KG SN8 cu diametrul de  Φ250 mm si tevi din PEHD PN10 cu diametrul de 90 mm.

Pentru realizarea conductelor de refulare ape uzate menajere se vor folosi conducte din polietilenă de înaltă densitate cu diametru DN 90 mm.

Statiile de pompare cu pompe imersate

In prezentul proiect s-au prevazut doua statii de pompare cu urmatoarele caracteristici:

- SP 1 imersata – lungime refulare 190 ml, conducta refulare PEHD DN 110mm PN 10

H = 13 m CA, Q = 12 mc/h

- SP 2 imersata – lungime refulare 273 ml, conducta refulare PEHD DN 110mm PN 10

H = 14 m CA, Q = 15 mc/h

Statiile de pompare submersibile

Statiile de pompare ape uzate SP1;SP2; propuse sant o constructie constand din :

-   O cuva prefabricata din polietilena de inalta densitate cu sectiune circulara ,cu diametrul de 1,50 m si o adancime de 5,00 m echipata cu doua electropompe submersibile cu tocator pentru ape uzate menajere complet automatizata(tablou comanda ,senzori de nivel,cabluri de electroalimentare si cabluri de comanda automata si semnalizare.)

-  Statia de pompare va fi echipata cu doua electropompe inteligente pentru ape uzate menajere(din care una activa si una de rezerva),cu functionare complet automatizata(nu necesita prezenta personalului de exploatare,ci doar verificari si revizii periodice)

-  Statia de pompare a fost dimensionata pentru functionare cu intermitenta,adica cu un total de 35 minute/ora functionare si 25 minute/ora repaos) pentru debitul de apa uzata menajera din punctul de racord.

-  Prin tabloul de automatizare al statiei de pompare(panou suprateran metalic montat pe un suport metalic deasupra fiecarei statii de pompare),se va asigura pornirea alternativa a electopompelor,la fiecare pornire oprire;

Avantajele mari al acestor tipuri de statii sant urmatoarele:

Au un grad inalt de automatizare

󃍍  Timp de montaj pe santier foarte scurt;

󃍍  Necesita personal putin pentru intrtinere si exploatare

Statia de pompare este echipata cu un gratar rar (distanta intre bare este de 25 mm) pentru retinerea impuritatilor mecanice grosiere cu scopul de a proteja pompele cu care este echipata statia. Gratarul rar este manipulat cu ajutorul unei macarale electrice.

Tabloul de automatizare al statiei va fi echipat cu echipament de TIP SCADA cu posibilitatea de transmitere la distanta catre operator, a tuturor informatiilor legate de functionarea statiei.

Pompele submersibile sunt proiectate sa pompeze apa uzata incarcata cu impuritati mecanice cu particule non-abrazive ca namol, cenusa, bucati de lemn, ape fecaloide, ape de canalizare etc. si, de asemenea, o cantitate mica de materiale abrazive ca nisipul.

In amonte de fiecare statie de pompare se va monta un camin cu o vana tip stavilar care are rolul de a opri intrarea in statie a apelor uzate menajere atunci cand se intervine la acesta in caz de defectiuni.

Apele uzate menajere provenite de la consumatorii existenti in zona proiectata, vor deversa prin intermediul colectoarelor de canalizate proiectate in caminele de canalizare existente de unde vor ajunge in Statia de Epurare a Municipiului Bistrita care are capacitatea necesara de procesare si a apelor uzate menajere provenite din extinderea colectoarelor de canalizare proiectate

Solutii tehnice de asigurare a utilitătilor:

Asigurarea cu utilităti (energie electrică, apă) pentru buna funcționare a statiilor de pompare sunt concepute a fi realizate încă de la începutul lucrărilor de organizare de santier.

Alimentarea cu energie electrică a statiilor de pompare se va realiza din liniile electrice de medie tensiune existente în Municipiul Bistrita

Telefonia se va asigura prin sistemul GSM, prin statiile de emisie – receptie din dotarea antreprenorului general.

Accesul la amplasamente: pe drumul national DJ 17; precum si pe drumurile interne din Municipiul Bistrita.

Serviciile medicale: Pentru aceastã investitie serviciile medicale vor fi asigurate de Spitalul Judetean Bistrita - Năsăud aflat la cca. 4 Km fatã de obiectivul de investitii, (cel mai îndepărtat)

Telecomunicatiile: Pentru aceaste investitii telecomunicatiile vor fi asigurate de centralele telefonice  automate din fiecare centru de comună, precum si prin statiile de emisie - receptie, aflate în dotarea antreprenorilor (executantilor).

Organizarea de santier: Punctul de lucru, vor fi deservite în bune conditii de douã vagoane dormitor mobile si de patru barãci metalice pentru depozitarea materialelor, a sculelor si a uneltelor de mânã.

Zone de protectie sanitară: În jurul statiilor de pompare canalizare, se va institui perimetrul de regim sever, ce va fi împrejmuit cu gard din plasă de sîrmă cu H = 2,00 metri, pe stîlpi din beton armat fixati în fundatie de beton clasa Bc.3,5 (marca B.50). Împrejmuirea va fi protejată contra intemperiilor, prin vopsire cu un strat de grund si două straturi de email alchidal.

Energia electrică necesară statiilor de pompare pentru canașlizare va fi preluata din retelele de joasa tensiune existente

Executarea unui sistem centralizat de colectare, transport, epurare si pompare ape uzate menajere contine următoarele faze:

Faza premergătoare:

- predarea traseului colectoarelor de canalizare si al conductelor de refulare liber de orice sarcină;

- marcarea cotelor de execuție pe borne în afara zonelor de lucru;

- receptia materialelor ce urmează a fi puse în operă;

Faza de executie:

- trasarea lucrărilor în prezenta topometristului de santier ce va fi asigurat de către antreprenor sau subantreprenori dacă este cazul;

- realizarea transeelor;

- realizarea patului de nisip de sub conducte;

- montarea conductelor din PVC, obligatoriu în prezenta topometristului de santier, cu respectarea strictă a pantelor din profilele longitudinale, sau forarea si montarea conductelor din polietilena;

- realizarea patului de nisip de peste conducte;

- realizarea căminelor de vizitare de pe colectoarele de canalizare si a căminelor de vane (aerisire-dezaerisire) de pe conductele de refulare ape uzate;

- realizarea umpluturilor partiale, până la efectuarea probelor de etanseitate la conductele de canalizare si presiune la conductele de refulare.

Faza de probe de etanseitate si presiune:

- efectuarea probelor de etanseitate si de presiune pe tronsoane care nu vor depăsii lungimea de 200 metri;

- remedierea defectiunilor;

- refacerea probelor de etanseitate si presiune;

- finalizarea umpluturilor si compactarea acestora, gradul de compactare Proctor fiind 90 %.

- refacerea terenului si aducerea acestuia la starea initială: asfaltare, plantări de arbori si arbuști ornamentali, refacerea lucrărilor de artă afectate (podete), înierbarea suprafetelor de teren afectate de relizarea lucrărilor

- punerea în functiune cu atingerea parametrilor proiectati si verificarea capacitătii de transport, pompare si epurare.

Pe parcursul realizării lucrărilor se vor întocmii procese-verbale de lucrări între antreprenor, benficiar prin dirigintele de santier, cum ar fi: proces verbal de predare amplasament, proces verbal de trasare (în prezenta detinătorilor de utilităti din zonă).

De asemenea se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse cum ar fi:

- la realizarea patului de nisip de sub si de peste conducte în prezenta antreprenorului, proiectantului, beneficarului prin dirigintele de santier si reprezentatului Inspectiei de Stat în Constructii

- la efectuare probelor de etanseitate si presiune în prezenta antreprenorului, proiectantului, beneficarului prin dirigintele de santier si reprezentatului Inspectiei de Stat în Constructii

- receptia la terminarea lucrărilor în prezenta antreprenorului, proiectantului, beneficarului prin dirigintele de santier si reprezentatului Inspectiei de Stat în Constructii

Materialele rămase în santier după terminarea lucrărilor vor fi selectate de către executatnt si vor fi ori refolosite la alte lucrări, ori predate la REMAT prin grija acestuia.

Pământul excedentar dislocuit de tuburi si căminele de vizitare va fi transportat prin grija executantului la o groapă de împrumut, locatia acesteia urmând a fi indicată de către beneficiar.

După realizarea umpluturilor în șanțuri pentru evitarea producerii de noroi din cauza pământului, peste umpluturi se va așterne un pat de balast compactat, acesta fiind si infrastructura pentru refacerea căilor rutiere.

NEVOI GOSPODĂREŞTI:

Retelele de canalizare din localitate vor prelua gravitational apele uzate de la locuinte iar in zonele unde nu se mai poate asigura gravitational deversarea apelor uzate se vor amplasa statii de pompare astfel incat apa menajera sa ajunga din statia de pompare in caminele existente ce alcatuiesc reteaua existenta.

BREVIARUL DE CALCUL

- Determinarea cantitatii de apa uzata menajeraa

Debitele de calcul pentru colectorul de canalizare

Debitele de calcul pentru canalizare reprezinta 80% din debitele de apa:

| Nr. Crt. | Debitul de apa uzata menajera | mc/zi | mc/h | mc/sec | l/ sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qs zi md | 121,03 | 5,04 | 0,00140 | 1,40 |
|  | Os zi max | 145,15 | 6,04 | 0,00168 | 1,68 |
|  | Qs orar max |  | 21,52 | 0,00386 | 3,86 |

SP1 - S-a dimensionat luand in calcul debitele  Qs zi max = 0,00260 mc/s = 9,36 mc/h = 224,64 mc/zi = 2,60 l/s

Q pompa =0,00260 mc/s = 9,36 mc/h = 224,64 mc/zi = 2,60 l/s

Calculul inaltimii geodezice

Hg = Cota teren natural CV existent – Cota teren natural statie de pompare

Hg = 3,69  mCA

Pierderile de sarcina pe conducta de refulare intre statia de pompare si CV existent

Hpr = 2,52  m CA

Presiunea necesara a apei la Iesirea din statie: Pmin = 6 mCA

H pompa = Hg+ Hpr + Pmin = 12,21 mCA = 13 mCA

Grupul de pompare SP1 va avea urmatoarele caracteristici

H = 13 m CA, Q = 12 mc/h,Lref.= 190 ml,Dn ref= 110 mm

SP2 - S-a dimensionat luand in calcul debitele  Qs zi max = 0,00414 mc/s = 14,91 mc/h = 357,87 mc/zi = 4,14 l/s

Q pompa =0,00414 mc/s = 14,91 mc/h = 357,87 mc/zi = 4,14 l/s

Calculul inaltimii geodezice

Hg = Cota teren natural CV existent – Cota teren natural statie de pompare

Hg = 3,85  mCA

Pierderile de sarcina pe conducta de refulare intre statia de pompare si CV existent

Hpr = 3,30  m CA

Presiunea necesara a apei la Iesirea din statie: Pmin = 6 mCA

H pompa = Hg+ Hpr + Pmin = 13,15 mCA = 14,00 mCA

Grupul de pompare SP2 va avea urmatoarele caracteristici

H = 14 m CA, Q = 15 mc/h,Lref.= 273 ml,Dn ref= 110 mm

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic – Scenariul II: - presupune realizarea de:

- Scenariul II – Extindere retea publica de apa,apa uzata menajeră in Municipiul Bistrita, realizata din teava de otel pentru reteaua de apa si  fonta ductila pentru colectorul de canalizare.

Elaboratorul prezentului Studiu de Fezabilitate nu recomandă acest scenariu intrucat  realizarea retelelor de canalizare din fonta ductila implică fonduri ridicate atat pentru materialele folosite cat si pentru montajul acestora iar aceasta nu justifică acest lucru iar indicatorii tehnico-economici demonstreaza că această solutie nu este fezabilă.

3.3 Costurile estimative ale investitiei - Scenariul I

|  | euro |  | = | 4.938 |  | tva |  | = | 19% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al obiectivului de investitii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN MUNICIPIUL BISTRITA ,JUDETUL BISTRITA-NASAUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,9380 lei, din 04 aprilie 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valoare* (fără TVA) |  | TVA |  | Valoare cu TVA |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lei |  | lei |  | lei |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Obţinerea terenului |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 1.2. | Amenajarea terenului |  | 25,000.00 |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 1 |  |  | 25,000.00 |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 2 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii |  | 10,000.00 |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |
|  | 3.1.1. Studii de teren |  | 10,000.00 |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 3.2. | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  | 32,437.00 |  | 6,163.03 |  | 38,600.03 |  |  |  |
| 3.3. | Expertizare tehnica |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 3.5. | Proiectare |  | 133,000.00 |  | 25,270.00 |  | 158,270.00 |  |  |  |
|  | 3.5.1. Tema de proiectare |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  | 50,000.00 |  | 9,500.00 |  | 59,500.00 |  |  |  |
|  | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  | 2,500.00 |  | 475.00 |  | 2,975.00 |  |  |  |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  | 5,500.00 |  | 1,045.00 |  | 6,545.00 |  |  |  |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie |  | 75,000.00 |  | 14,250.00 |  | 89,250.00 |  |  |  |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie |  | 10,000.00 |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |
| 3.7. | Consultanţă |  | 65,000.00 |  | 12,350.00 |  | 77,350.00 |  |  |  |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.7.2. Auditul financiar |  | 65,000.00 |  | 12,350.00 |  | 77,350.00 |  |  |  |
| 3.8. | Asistenta tehnica |  | 65,000.00 |  | 12,350.00 |  | 77,350.00 |  |  |  |
|  | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului |  | 25,000.00 |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor |  | 15,000.00 |  | 2,850.00 |  | 17,850.00 |  |  |  |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii |  | 10,000.00 |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |
|  | 3.8.2. Dirigentie de santier |  | 40,000.00 |  | 7,600.00 |  | 47,600.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 3 |  |  | 315,437.00 |  | 59,933.03 |  | 375,370.03 |  |  |  |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Constructii si instalatii |  | 3,930,087.00 |  | 746,716.53 |  | 4,676,803.53 |  |  |  |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  | 13,000.00 |  | 2,470.00 |  | 15,470.00 |  |  |  |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  | 440,000.00 |  | 83,600.00 |  | 523,600.00 |  |  |  |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 4.5. | Dotari |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 4.6. | Active necorporale |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 4 |  |  | 4,383,087.00 |  | 832,786.53 |  | 5,215,873.53 |  |  |  |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  | 24,128.00 |  | 4,584.32 |  | 28,712.32 |  |  |  |
|  | 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  | 24,128.00 |  | 4,584.32 |  | 28,712.32 |  |  |  |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  | 43,914.37 |  | 0.00 |  | 43,914.37 |  |  |  |
|  | 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii |  | 19,961.08 |  | 0 |  | 19,961.08 |  |  |  |
|  | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii |  | 3,992.22 |  | 0 |  | 3,992.22 |  |  |  |
|  | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC |  | 19,961.08 |  | 0 |  | 19,961.08 |  |  |  |
|  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |  |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute |  | 438,308.70 |  | 83,278.65 |  | 521,587.35 |  |  |  |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 5 |  |  | 506,351.07 |  | 87,862.97 |  | 594,214.04 |  |  |  |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 6 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  | 5,229,875.07 |  | 985,332.53 |  | 6,215,207.60 |  |  |  |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 3,992,215.00 |  |  | 758,520.85 |  | 4,750,735.85 |  |  |  |
| * In preturi la data de 04.04.2023; 1 euro = 4,9380 lei . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data |  | Intocmit, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.04.2023 |  | Muresan Ioan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiar/Investitor, |  | Administrator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S.C. AQUABIS SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DEVIZ PE OBIECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul 1: Extindere retea publica de apa Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din data de : |  | 04-aprilie-23 |  |
| Nr. Crt. |  | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  | Valoare (fara TVA) |  | TVA |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lei |  | lei |  | lei |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sapatura mecanizata 90% din lungime |  |  |  |  |  |  |  | 161,100.00 |  | 30,609.00 |  | 191,709.00 |  |
| 2 |  | Sapatura manuala |  |  |  |  |  |  |  | 59,400.00 |  | 11,286.00 |  | 70,686.00 |  |
| 3 |  | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  |  |  |  |  |  |  | 232,700.00 |  | 44,213.00 |  | 276,913.00 |  |
| 4 |  | Retea distributie apa din PEHD DN110,PN 10 |  |  |  |  |  |  |  | 155,516.00 |  | 29,548.04 |  | 185,064.04 |  |
| 5 |  | Retea distributie apa PEHD DN 63mm PN 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5,642.00 |  | 1,071.98 |  | 6,713.98 |  |
| 6 |  | Camine de vizitare din elemente prefabricate |  |  |  |  |  |  |  | 113,100.00 |  | 21,489.00 |  | 134,589.00 |  |
| 7 |  | Nisip 1 - 3 mm |  |  |  |  |  |  |  | 75,000.00 |  | 14,250.00 |  | 89,250.00 |  |
| 8 |  | Subtraversare drumuri |  |  |  |  |  |  |  | 57,500.00 |  | 10,925.00 |  | 68,425.00 |  |
| 9 |  | Refacere structura rutiera |  |  |  |  |  |  |  | 134,000.00 |  | 25,460.00 |  | 159,460.00 |  |
| 10 |  | Refacere santuri betonate |  |  |  |  |  |  |  | 25,000.00 |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |
| 11 |  | Refacere poduri, podete |  |  |  |  |  |  |  | 80,000.00 |  | 15,200.00 |  | 95,200.00 |  |
| 12 |  | Hidranti de incendiu |  |  |  |  |  |  |  | 54,500.00 |  | 10,355.00 |  | 64,855.00 |  |
|  |  | Total I |  |  |  |  |  |  |  | 1,153,458.00 |  | 219,157.02 |  | 1,372,615.02 |  |
|  |  | II. - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | Total II |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | III. - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2 |  | Utilaje si echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 3 |  | Dotari |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | Total III |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | Total (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  | 1,153,458.00 |  | 219,157.02 |  | 1,372,615.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ioan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ionut |  |  |  |
| DEVIZ PE OBIECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul 2 - Racorduri Apa Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din data de : |  | 04-aprilie-23 |  |  |
| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  | Valoare (fara TVA) |  | TVA |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | lei |  | lei |  | lei |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata 90% din lungime |  |  |  |  |  |  |  | 38,880.00 |  | 7,387.20 |  | 46,267.20 |  |  |
| 2 | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  |  |  |  |  |  |  | 56,160.00 |  | 10,670.40 |  | 66,830.40 |  |  |
| 3 | Teava PEHD DN 32, PN 10mm |  |  |  |  |  |  |  | 3,600.00 |  | 684.00 |  | 4,284.00 |  |  |
| 4 | Sa bransare PEHD DN63/32, PN 10 |  |  |  |  |  |  |  | 24,000.00 |  | 4,560.00 |  | 28,560.00 |  |  |
| 5 | Nisip 1 - 3 mm |  |  |  |  |  |  |  | 2,700.00 |  | 513.00 |  | 3,213.00 |  |  |
| 6 | Mufa electrofuiune PEHD DN 32, PN 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10,800.00 |  | 2,052.00 |  | 12,852.00 |  |  |
| 7 | Camin apometru |  |  |  |  |  |  |  | 162,000.00 |  | 30,780.00 |  | 192,780.00 |  |  |
|  | Total I |  |  |  |  |  |  |  | 298,140.00 |  | 56,646.60 |  | 354,786.60 |  |  |
|  | II. - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
|  | Total II |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
|  | III. - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 2 | Utilaje si echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 3 | Dotari |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
|  | Total III |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
|  | Total (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  | 298,140.00 |  | 56,646.60 |  | 354,786.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ioan |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ionut |  |  |  |  |

| DEVIZ PE OBIECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul 3: Extindere retea publica de apa uzata menajera in Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din data de : |  | 04-aprilie-23 |  |
| Nr. Crt. |  | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  | Valoare (fara TVA) |  | TVA |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lei |  | lei |  | lei |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sapatura mecanizata 100% din lungime |  |  |  |  |  |  |  | 294,300.00 |  | 55,917.00 |  | 350,217.00 |  |
| 2 |  | Sapatura manuala |  |  |  |  |  |  |  | 89,100.00 |  | 16,929.00 |  | 106,029.00 |  |
| 3 |  | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  |  |  |  |  |  |  | 425,100.00 |  | 80,769.00 |  | 505,869.00 |  |
| 4 |  | Retea canalizare menajera din PVC KG D =250 |  |  |  |  |  |  |  | 283,800.00 |  | 53,922.00 |  | 337,722.00 |  |
| 5 |  | Conducta refulare PEHD DN 90mm PN 10 |  |  |  |  |  |  |  | 31,484.00 |  | 5,981.96 |  | 37,465.96 |  |
| 6 |  | Camine de vizitare din elemente prefabricate |  |  |  |  |  |  |  | 190,950.00 |  | 36,280.50 |  | 227,230.50 |  |
| 7 |  | Nisip 1 - 3 mm |  |  |  |  |  |  |  | 97,125.00 |  | 18,453.75 |  | 115,578.75 |  |
| 8 |  | Subtraversare CF |  |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | 19,000.00 |  | 119,000.00 |  |
| 9 |  | Subtraversare drumuri |  |  |  |  |  |  |  | 142,500.00 |  | 27,075.00 |  | 169,575.00 |  |
| 10 |  | Refacere structura rutiera |  |  |  |  |  |  |  | 214,400.00 |  | 40,736.00 |  | 255,136.00 |  |
| 11 |  | Refacere santuri betonate |  |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  | 9,500.00 |  | 59,500.00 |  |
| 12 |  | Refacere poduri, podete |  |  |  |  |  |  |  | 74,000.00 |  | 14,060.00 |  | 88,060.00 |  |
| 13 |  | Subtraversari platforme betonate cu foraj |  |  |  |  |  |  |  | 116,600.00 |  | 22,154.00 |  | 138,754.00 |  |
|  |  | Total I |  |  |  |  |  |  |  | 2,109,359.00 |  | 400,778.21 |  | 2,510,137.21 |  |
|  |  | II. - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | Total II |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | III. - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2 |  | Utilaje si echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 3 |  | Dotari |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | Total III |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | Total (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  | 2,109,359.00 |  | 400,778.21 |  | 2,510,137.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ioan |  |  |  |
| DEVIZ PE OBIECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul 4 - Statie de pompare SP 1 Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din data de : |  | 04-aprilie-23 |  |  |
| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  | Valoare (fara TVA) |  | TVA |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | lei |  | lei |  | lei |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata |  |  |  |  |  |  |  | 1,170.00 |  | 222.30 |  | 1,392.30 |  |  |
| 2 | Sapatura manuala |  |  |  |  |  |  |  | 360.00 |  | 68.40 |  | 428.40 |  |  |
| 3 | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  |  |  |  |  |  |  | 1,755.00 |  | 333.45 |  | 2,088.45 |  |  |
| 4 | Pietris |  |  |  |  |  |  |  | 260.00 |  | 49.40 |  | 309.40 |  |  |
| 5 | Refacere structura rutiera |  |  |  |  |  |  |  | 3,840.00 |  | 729.60 |  | 4,569.60 |  |  |
| 6 | Coloana alimentare energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | 6,485.00 |  | 1,232.15 |  | 7,717.15 |  |  |
|  | Total I |  |  |  |  |  |  |  | 13,870.00 |  | 2,635.30 |  | 16,505.30 |  |  |
|  | II. - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  | 6,500.00 |  | 1,300.00 |  | 7,800.00 |  |  |
|  | Total II |  |  |  |  |  |  |  | 6,500.00 |  | 1,300.00 |  | 7,800.00 |  |  |
|  | III. - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  | 220,000.00 |  | 44,000.00 |  | 264,000.00 |  |  |
| 2 | Utilaje si echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 3 | Dotari |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
|  | Total III |  |  |  |  |  |  |  | 220,000.00 |  | 44,000.00 |  | 264,000.00 |  |  |
|  | Total (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  | 240,370.00 |  | 47,935.30 |  | 288,305.30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ioan |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ionut |  |  |  |  |

| DEVIZ PE OBIECT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul 5 - Statie de pompare SP 2 Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | din data de : | 04-aprilie-23 |
| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
|  |  |  |  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 6 |
|  | I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata |  |  |  | 1,170.00 | 222.30 | 1,392.30 |
| 2 | Sapatura manuala |  |  |  | 240.00 | 45.60 | 285.60 |
| 3 | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  |  |  | 1,625.00 | 308.75 | 1,933.75 |
| 4 | Pietris |  |  |  | 260.00 | 49.40 | 309.40 |
| 5 | Refacere structura rutiera |  |  |  | 3,840.00 | 729.60 | 4,569.60 |
| 6 | Coloana alimentare energie electrica |  |  |  | 6,485.00 | 1,232.15 | 7,717.15 |
|  | Total I |  |  |  | 13,620.00 | 2,587.80 | 16,207.80 |
|  | II. - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  | 6,500.00 | 1,300.00 | 7,800.00 |
|  | Total II |  |  |  | 6,500.00 | 1,300.00 | 7,800.00 |
|  | III. - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  | 220,000.00 | 44,000.00 | 264,000.00 |
| 2 | Utilaje si echipamente de transport |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dotari |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Total III |  |  |  | 220,000.00 | 44,000.00 | 264,000.00 |
|  | Total (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) |  |  |  | 240,120.00 | 47,887.80 | 288,007.80 |
|  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ioan |  |
|  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ionut |  |

| DEVIZ PE OBIECT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul 6 - Racorduri canalizare Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | din data de : | 04-aprilie-23 |
| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
|  |  |  |  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 6 |
|  | I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata 100% din lungime |  |  |  | 54,000.00 | 10,260.00 | 64,260.00 |
| 2 | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  |  |  | 78,000.00 | 14,820.00 | 92,820.00 |
| 3 | Tevi PVC KG 160 mm |  |  |  | 25,920.00 | 4,924.80 | 30,844.80 |
| 4 | Cot PVC KG 160 mm |  |  |  | 6,720.00 | 1,276.80 | 7,996.80 |
| 5 | Nisip 1 - 3 mm |  |  |  | 27,000.00 | 5,130.00 | 32,130.00 |
| 6 | Teu redus PVC KG 250/160 |  |  |  | 24,000.00 | 4,560.00 | 28,560.00 |
| 7 | Camin racord canalizare |  |  |  | 126,000.00 | 23,940.00 | 149,940.00 |
|  | Total I |  |  |  | 341,640.00 | 64,911.60 | 406,551.60 |
|  | II. - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Total II |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | III. - PROCURARE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Utilaje si echipamente de transport |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dotari |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Total III |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Total (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) |  |  |  | 341,640.00 | 64,911.60 | 406,551.60 |
|  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ioan |  |
|  |  |  |  |  |  | Ing. Muresan Ionut |  |

3.1. Studii

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate al terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie, raport privind impactul asupra mediului, alte studii.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Studii | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
|  | 3.1.1. Studii de teren | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL |  | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Se includ cheltuieli pentru:

- Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;

- Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;

- Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.;

- Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;

- Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara;

- Obtinerea acordului de mediu;

- Obtinerea avizului P.S.I.;

- Alte avize, acorduri, autorizatii.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 32,437.00 | 6,163.03 | 38,600.03 |
| TOTAL |  | 32,437.00 | 6,163.03 | 38,600.03 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

3.3. Expertizare Tehnica

Se cuprind cheltuielile pentru expertiza tehnica a obiectivului existent

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Expertizare Tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

Se cuprind cheltuielile pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

3.5. Proiectare

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (tema de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie), pentru plata verificarii tehnice a proiectarii si pentru plata elaborarii certificatului de performanta energetica a cladirii, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrariile de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrarilor la obiectivele incepute si neterminate, se includ cheltuielile efectuate prin expertizarea tehnica.

Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor/reabilitarilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5.1. | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2. | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 50,000.00 | 9,500.00 | 59,500.00 |
| 3.5.4. | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 2,500.00 | 475.00 | 2,975.00 |
| 3.5.5. | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 5,500.00 | 1,045.00 | 6,545.00 |
| 3.5.6. | Proiect tehnic si detalii de executie | 75,000.00 | 14,250.00 | 89,250.00 |
| TOTAL |  | 133,000.00 | 25,270.00 | 158,270.00 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie

Se includ cheltuielile aferente organizarii de santier si derularii procedurilor de achizitii publice, precum: cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti); cheltuielile cu onorarile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare; anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica etc., in legatura cu procedurile de achizitie publica.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| TOTAL |  | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

3.7. Consultanta

Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

- Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii;

- Auditul financiar.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2. | Auditul financiar | 65,000.00 | 12,350.00 | 77,350.00 |
| TOTAL |  | 65,000.00 | 12,350.00 | 77,350.00 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

3.8. Asistenta Tehnica

Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care acesta nu intra in tarifarea proiectului);

- Plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 25,000.00 | 4,750.00 | 29,750.00 |
| 3.8.1.1. | Pe perioada de executie a lucrarilor | 15,000.00 | 2,850.00 | 17,850.00 |
| 3.8.1.2. | Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| 3.8.2. | Dirigentie de santier | 40,000.00 | 7,600.00 | 47,600.00 |
| TOTAL |  | 65,000.00 | 12,350.00 | 77,350.00 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

5.1. Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajarii la constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces – auto si cai ferate - bransamente/racorduri la utilitati, imprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si alte asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiintare de santier.

5.1.2. Cheltuielile conexe organizarii de santier

Se cuprind cheltuilelile pentru: obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, interuperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenta cu politia rutiera, contract temporar cu furnizorul de energie electrica cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat etc.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.1. | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 24,128.00 | 4,584.32 | 28,712.32 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL |  | 24,128.00 | 4,584.32 | 28,712.32 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, dupa caz: comisionul bancii finantatoare, cota aferenta inspectoratului de Stat in constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorului, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatiii contractante,taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii. In costul creditului se cuprind comisioanele si dobanzile aferente creditului pe durata executiei obiectului.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.1. | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 19,961.08 | 0 | 19,961.08 |
| 5.2.3. | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 3,992.22 | 0 | 3,992.22 |
| 5.2.4. | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 19,961.08 | 0 | 19,961.08 |
| 5.2.5. | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL |  | 43,914.37 | 0.00 | 43,914.37 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2 , 1.3 , 2.3, si 4 din devizul general al investitiei, in functie de natura si complexitatea lucrarilor.

b) In cazul obiectivelor de investitii noi, precum si al reparatiilor capitale, extinderilor, transformarilor, modificarilor, modernizarilor, reabilitarii la constructii si instalatii existente, se aplica un procent de pana la 10%.

c) In cazul lucarilor de interventii de natura consolidarilor  la constructii si instalatii existente si instalatii aferente, precum si in cazul lucrarilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamitati naturale, se aplica un procent de pana la 20%, in functie de natura si complexitatea lucrarilor.

d) Din procentul stabilit, se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cantiati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul interuperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3. | 10% | 438,308.70 | 83,278.65 | 521,587.35 |
| TOTAL |  | 438,308.70 | 83,278.65 | 521,587.35 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

Sunt cuprinse cheltuieli pentru informarea locuitorilor si publicitate in legatura cu proiectul.

|  |  | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |

Proiectant

Ing. Muresan Ionut

  - Costurile estimative ale investitiei – Scenariul II

|  | euro |  | = | 4.938 |  | tva |  | = | 19% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al obiectivului de investitii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN MUNICIPIUL BISTRITA ,JUDETUL BISTRITA-NASAUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,9380 lei, din 04 aprilie 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valoare* (fără TVA) |  | TVA |  | Valoare cu TVA |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lei |  | lei |  | lei |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Obţinerea terenului |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 1.2. | Amenajarea terenului |  | 25,000.00 |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 1 |  |  | 25,000.00 |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 2 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii |  | 10,000.00 |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |
|  | 3.1.1. Studii de teren |  | 10,000.00 |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 3.2. | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  | 32,437.00 |  | 6,163.03 |  | 38,600.03 |  |  |  |
| 3.3. | Expertizare tehnica |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 3.5. | Proiectare |  | 133,000.00 |  | 25,270.00 |  | 158,270.00 |  |  |  |
|  | 3.5.1. Tema de proiectare |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  | 50,000.00 |  | 9,500.00 |  | 59,500.00 |  |  |  |
|  | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  | 2,500.00 |  | 475.00 |  | 2,975.00 |  |  |  |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  | 5,500.00 |  | 1,045.00 |  | 6,545.00 |  |  |  |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie |  | 75,000.00 |  | 14,250.00 |  | 89,250.00 |  |  |  |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie |  | 10,000.00 |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |
| 3.7. | Consultanţă |  | 65,000.00 |  | 12,350.00 |  | 77,350.00 |  |  |  |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.7.2. Auditul financiar |  | 65,000.00 |  | 12,350.00 |  | 77,350.00 |  |  |  |
| 3.8. | Asistenta tehnica |  | 65,000.00 |  | 12,350.00 |  | 77,350.00 |  |  |  |
|  | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului |  | 25,000.00 |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor |  | 15,000.00 |  | 2,850.00 |  | 17,850.00 |  |  |  |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii |  | 10,000.00 |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |
|  | 3.8.2. Dirigentie de santier |  | 40,000.00 |  | 7,600.00 |  | 47,600.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 3 |  |  | 315,437.00 |  | 59,933.03 |  | 375,370.03 |  |  |  |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Constructii si instalatii |  | 4,612,608.00 |  | 876,395.52 |  | 5,489,003.52 |  |  |  |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  | 13,000.00 |  | 2,470.00 |  | 15,470.00 |  |  |  |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  | 440,000.00 |  | 83,600.00 |  | 523,600.00 |  |  |  |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 4.5. | Dotari |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 4.6. | Active necorporale |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 4 |  |  | 5,065,608.00 |  | 962,465.52 |  | 6,028,073.52 |  |  |  |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  | 24,128.00 |  | 4,584.32 |  | 28,712.32 |  |  |  |
|  | 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  | 24,128.00 |  | 4,584.32 |  | 28,712.32 |  |  |  |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  | 51,422.10 |  | 0.00 |  | 51,422.10 |  |  |  |
|  | 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii |  | 23,373.68 |  | 0 |  | 23,373.68 |  |  |  |
|  | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii |  | 4,674.74 |  | 0 |  | 4,674.74 |  |  |  |
|  | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC |  | 23,373.68 |  | 0 |  | 23,373.68 |  |  |  |
|  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |  |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute |  | 506,560.80 |  | 96,246.55 |  | 602,807.35 |  |  |  |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 5 |  |  | 582,110.90 |  | 100,830.87 |  | 682,941.77 |  |  |  |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 6 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  | 5,988,155.90 |  | 1,127,979.42 |  | 7,116,135.32 |  |  |  |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 4,674,736.00 |  |  | 888,199.84 |  | 5,562,935.84 |  |  |  |
| * In preturi la data de 04.04.2023; 1 euro = 4,9380 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data |  | Intocmit, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.04.2023 |  | Muresan Ioan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiar/Investitor, |  | Administrator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S.C. AQUABIS SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz (sunt aceleasi si pentru Scenariul I si pentru Scenariul II):

- studiu topografic – executat de SC TOPO.MAS-UNIC SRL in STEREO 70 vizat OCPI

- studiu geotehnic – executat de GOMAS SRL BISTRITA

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei (sunt aceleasi si pentru Scenariul I si pentru Scenariul II):

Durata de implementare a proiectului este de 12 de luni

Durata de realizare a investitiei este de 10 luni.

|  |  | GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTITIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONSTRUIREA RETELEI PUBLICE DE APA UZATA MENAJERA IN LOCALITATEA SLATINITA, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ANUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Durata de executie (luni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Obţinerea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Relocarea/protectia utilitatilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Studii de teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Alte studii specifice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Expertizare tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Consultanţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Constructii si instalatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Dotari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Inchiderea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU PROPUS

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta

Perioada de referinta este 30 ani.

Oportunitatea acestei investitii consta in cresterea nivelului de trai si a confortului cetatenilor cu  din tara noastra.

Elaboratorul prezentului sudiu de fezabilitate opteaza pentru prima varianta, adica varianta cu :

Extindere retea publica de apa,apa uzata menajeră in Municipiul Bistrita, realizata din PEHD, SDR 17,PN10 pentru reteaua de apa si  PVC KG SN 8 pentru colectorul de canalizare.

Elaboratorul prezentului Studiu de Fezabilitate nu recomanda varianta 2 intrucat realizarea retelelor de canalizare din fonta ductila si a retelelor de apa din teava de otel implica fonduri ridicate care nu justifica acest lucru iar indicatorii tehnico-economici demonstreaza ca aceasta solutie nu este fezabila.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Lucrarile din cadrul acestei investitii sunt lucrari subterane, pozate la adancimi sub limita de inghet, astfel incat schimbarile climaterice de la frig la cald si invers, nu prezinta nicio vulnerabilitate asupra lucrarilor.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

a) necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz

Municipiul Bistrita dispune de retele de apa potabila in sistem centralizat.

Localitatea este complet electrificata. In zona statiilor de pompare exista retele atat de joasa tensiune cat si de medie tensiune, capabile sa asigure energia electrica necesara pentru acestea.

b) solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Utilitatile se vor asigura din retelele existente in zona.

4.4. Sustenabilitatea  realizarii obiectivului de investii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Realizarea extinderii retelelor de apa si canalizare va avea un impact major asupra populaţiei din zonă prin crearea de condiţii igienico-sanitare de un înalt grad de confort. Datorită faptului că în prezent numai o parte din locuitorii localitatii componente Unirea, beneficiază de sistem centralizat de canalizare al apelor uzate iar prin realizarea acestei investiţii se vor crea şanse egale pentru dezvoltarea in ritm accelerat a acestei zone.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare

Extinderea retelelor de apa si canalizare localitatii componente Unirea se va constitui in mijloace fixe in proprietatea Primariei Municipiului Bistrita si vor fi gestionate in contextul economic al acestuia.

In perspectiva, serviciul de colectare si procesare a apelor uzate menajere va fi preluat de operatorul regional din municipiul Bistrita S.C. AQUABIS S.A..

Datorită automatizărilor incluse în echipamentele statiilor de pompare e, numărul de persoane implicate în deservirea acestora este minim. Astfel, in deservirea staţiilor respectiv intretinerea si exploatarea retelelor de canalizare este prevazuta o persoana cu rol de supraveghere a echipamentelor şi de primă intervenţie în caz de avarii.

Toate sarcinile adiacente privind exploatarea în bune condiţii a sistemului de canalizare (contabilitate, aprovizionarea tehnico-materială, salarizare, etc.) vor fi preluate de către departamentele specifice ale APL.

Angajarea forţei de muncă calificată se va realiza pe următoarele posturi:

- Instalator de întreţinere – 1 persoane calificate, capabile să asigure intervenţia promptă în caz de avarii, şi să urmărească, din punct de vedere tehnic, buna funcţionare a tuturor obiectelor sistemului de canalizare.

Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie:

Personalul necesar în faza de execuţie este estimat la 16 de persoane care vor lucra pe un singur schimb:

- 1 inginer diriginte de şantier

- 1 topograf

- 2 betonist

- 2 fierar

- 2 dulgher

- 2 sudor

- 2 şoferi pentru utilaje si transport

- 4 muncitori necalificati

c) impactul asuprea factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si siturilor protejate, dupa caz

1. Pentru protectia calitatii apelor

Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: Materialele  ce vor fi folosite pentru realizarea construcţiilor aferente reţelelor de apă şi canalizare, sunt:

- Elemente prefabeicate din beton pentru căminele de vane şi căminele de vizitare pentru canalizare;

- Cămine din polietilenă pentru staţiile de pompare canalizare;

- Ţevi din polietilenă de înaltă densitate pentru reţelele de apă, conductelel de refulare ape uzate şi pentru branşamentele de apă;

- Ţevi din PVC KG SN8 pentru coilectoarele de canalizare şi pentru racordurile de canalizare menajeră.

Conductele din polietilenă de înaltă densitate îmbinate prin sudură cap la cap nu permit infiltrarea apelor freatice sau exfiltrarea de apă potabilă sau uzată, aceste conducte având un grad ridicat de fiabilitate şi o durată de viaţă de cca. 80 de ani.

Conductele din PVC KG îmbinate cu mufe şi garniture de cauciuc nu permit infiltrarea apelor freatice sau exfiltrarea de apă uzată, aceste conducte având un grad ridicat de fiabilitate şi o durată de viaţă de cca. 50 de ani.

Prin utilizarea acestui tip de conducte nu este influenţat în mod negative subsolul, pânza freatică de apă, cursurile de apă şi nici nu se produc degradări ale solului (alunecări de teren, eroziuni, etc.).

2.  Protecţia aerului:

Surse de poluanţi pentru aer: Nu existã surse sau poluanti pentru aer. Apele uzate

menajere din staţiile de pompare sunt pompate imediat în colectorul de canalizare, şi prin intermediul acestuia sunt transportate gravitaţional în staţia de epurare, deci nu este posibilă staţionarea apleor uzate menajere în staţiile de pompare şi implicit nu sunt produse mirosuri pestilenţiale.

Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: Întrucât nu există

poluanţi în atmosferă, nu este cazul de realizarea de instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Utilajele folosite in perioada de constructie vor corespunde normelor republicane de zgomot. Activitatiile desfasurate pe amplasament la termiarea constructiilor nu vor produce poluare fonica sau vibratii.

Nu se prognozeaza cresterea nivelului de zgomot si vibratii in zona a localitatii, nefiind nici o constructie in zona invecinata.

4. Protecţia impotriva radiaţiilor

Elementele radioactive cu viata lunga in comparatie cu varsta pamantului sunt prezente in toate componentele sistemului terestru. Ele formeaza partea principala a radioactivitatii mediului numita radioactivitate naturala.

Nu exista surse de radiatii pe amplasamentul obiectivului.

5. Protecţia solului şi a subsolului

Solutiile de protectie a solului si subsolului, in timpul executiei lucrarilor si la finalizarea acestora, urmaresc, in principal:

Reducerea suprafetelor de teren degradate prin activitatea desfasurata in santier.

Se are in vedere, in primul rand, reducerea la minim a posibilitatii afectarii de noi terenuri.

Aceasta implica:

economisirea rezervelor, prin dimensionarea lucrarilor strict la nivelul asigurarii planului de executie a proiectului;

dirijarea si concentrarea activitatii numai in zona destinata acestui scop;

constructii minime de noi drumuri, deci realizarea numai a cailor de acces propuse prin proiect.

Se va face:

monitorizarea continua a starii terenurilor si a fenomenelor fizico – geologice de tipul alunecarilor de teren, torenti, s.a.m.d.;

evitarea extinderii terenurilor degradate din aceste cauze, fapt care s-ar putea datora modalitatilor de executare a constructiilor;

realizarea si intretinerea in stare de functionare a sistemului de colectare a apelor din perimetru, iar in cazul aparitiei acestor fenomene (alunecari de teren, torenti, s.a.m.d.), actionarea prin metode specifice pentru eliminarea sau controlul lor.

Este un imperativ reducerea la minim a suprafetelor de teren ocupate de sol vegetal decopertat conservat, care se va utiliza in perimetru pentru revegetalizare.

Recuperarea solului de pe terenurile pe care se executa constructiile propuse, conservarea acestuia si utilizarea lui in lucrarile de revegetalizare din perimetru

Refacerea ecologica a sectoarelor in care executia  a fost deja incheiata

La finalizarea lucrarilor  pe amplasament, se vor realiza activitati de refacere a mediului afectat.

Nu este necesara dezafectarea unor instalatii anume, terenul urmand a fi eliberat de utilaje si constructii temporare, de la organizarea de santier, dupa finalizarea activitatilor vor fi aduse plante si arbusti decorativi pentru stabilizarea unor zone libere amenajate ca spatii verzi.

Vor fi luate masuri pentru prevenirea oricaror scurgeri accidentale de produse petroliere sau de ulei. In cazul in care s-au produs scurgeri accidentale de produse petroliere sau de ulei, acestea se vor strange cu ajutorul unor materiale absorbante.

Alimentarea cu combustibili si lubrefianti a utilajelor, precum si reparatiile curente ale acestora nu se vor efectua pe amplasament.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Pe amplasamentul propus a se realiza investitia nu exista specii de plante sau animale protejate, ecosistemul fiind unul specific de padure si podis.

Peisajul din aceasta zona va fi temporar afectat pana la finalizarea lucrarilor. Dupa finalizarea lucrarilor, aspectul va fi vizibil imbunatatit.

7 . Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Prin realizarea investitiei propuse nu se va produce impact negativ asupra asezarilor umane din zona.

Nu este cazul afectarii obiectivelor de interes public.

8 . Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Depozitarea materialului, din decopertarea suprafetelor (unde este cazul) unde se vor construi lucrarile propuse, se vor face, temporar, in exteriorul perimetrului de lucru si, ulterior, se va imprastia pe suprafata de teren care va fi pastrata ca spatiu verde.

Deseurile care se produc pe amplasament sunt cele menajere (deseuri de natura organica, ambalaje: hartie, carton, folii metalice sau mase plastice).

Deseurile se vor colecta in europubele; fiecare spatiu va fi prevazut cu cosuri, care se vor goli conform programarii.

9.  Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Investiţia nu prezintă risc de emitere de substanţe şi preparate chimice periculoase. În concluzie nu sunt necesare dotãri, amenajãri si mãsuri de protectie împotriva substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care aceasta se integreaza, dupa caz

Lucrarile din cadrul acestei investitii se incadreaza armonios in contextul natural si se incadreaza in contextul antropic.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

La dimensionarea obiectivului de investiţii, s-a ţinut cont de numărul de locuitori din fiecare

zonă studiată, de numărul de unităţi administrative, social-culturale, precum şi de numărul de animale din fiecare gospodărie. De asemenea s-a ţinut cont de Normativele din domeniul alimentărilor cu apă şi canalizarea apelor uzate menajere aflate în vigoare la data elaborării prezentului Studiu de Fezabilitate.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

S-a anexat la prezentul studiu de fezabilitate.

4.7. Analiza econimica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

S-a anexat la prezentul studiu de fezabilitate.

4.8. Analiza de senzitivitate

S-a anexat la prezentul studiu de fezabilitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

S-a anexat la prezentul studiu de fezabilitate.

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Primul scenariu presupune

Extinderea retelelor de canalizare menajeră din PVC SN 8.

Extinderea retelelor de apa din PEHD SDR17.

Evacuarea apelor uzate menajere, din reteaua de canalizare se va face in statia de epurare existenta a Municipiului Bistrita avand capacitatea necesara de epurare si pentru apa uzata menajera provenite  de la consumatorii proiectati.

Reteaua de canalizare propusa are un sistem separativ.

Lungimea retelelor de canalizare propuse ce urmeaza a se rextinderea de reteleealiza este de 3.043 m, din care lungimea canalului colector este de 2580 m, si conducta de refulare 463m. ‘

Reteaua de apa propusa  se compune din:

Lungimea totală a reţelelor de apă propuse în această variantă este de 2287 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 2105 metri;

- PeHD -   63 mm şi Pn = 10 at. L.total = 182 metri;

Subtraversări de drum comunal si CF:

Toate subtraversările drumuri județene , drumuri comunale si Cai Ferate se vor realiza prin foraj orizontal, la ambele capete ale subtraversărilor fiind prevăzute cămine de vizitare, cu respectarea prevederilor din STAS 9312.

Subtraversari

La proiectarea si executarea subtraversarilor se tine cont de urmatoarele aspecte :

- canalul  si apa va traversa perpendicular drumurile,paraiele si viroagele

- canalul si apa va fi protejat impotriva actiunii sarcinilor dinamice ale convoaielor mobile

- se recomanda asezarea canalului  si reteaua de apa in tub de protectie pentru a putea fi reparate usor

- caminul de intrare si iesire se face in afara zonei de presiune asupra terenului, rezultata ca urmare a incarcarii terenului

Subtraversarile se vor realiza în tub de protectie din otel.

Colectoarele de canalizare menajeră si conductele de refulare a apei uzate menajere se vor amplasa subteran de o parte sau de cealaltă a drumurilor.

De-o parte sau de alta a subtraversarilor se vor construi camine de vane pentru urmarirea fluentei curgerii apelor uzate si inchidere in caz de defectiuni.

Se vor realiza un numar de 7 subtraversari dupa cum urmeaza:

a). Subtraversări de drumuri orasenesti si comunale:

SDC1 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din  PEHD cu D = 110 mm,PN10 în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 7 metri.

SDC2 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din  PEHD cu D = 63 mm,PN10 în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 6 metri.

SDC3 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din  PEHD cu D = 110 mm,PN10 în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 10 metri.

SDC 4 - Subtraversare drum comunal cu conducta canalizare PVC KG SN8 cu D = 250 mm în tub de protectie din otel cu D = 406x8 mm;, în lungime de 7 metri.

SDC 5 - Subtraversare drum comunal cu conducta canalizare PVC KG SN8 cu D = 250 mm în tub de protectie din otel cu D = 406x8 mm;, în lungime de 6 metri.

SDC 6 - Subtraversare drum comunal cu conducta refulare PEID cu D = 110 mm în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 7 metri.

SDC 7 - Subtraversare drum comunal cu conducta refulare PEID cu D = 110 mm în tub de protectie din otel cu D = 219x4 mm;, în lungime de 16 metri.

Lungime Totala Subtraversari Drumuri orasenesti si comunale L = 59 ml.

b). Subtraversăre Cale Ferata :

SCF 1 - Subtraversare Cale Ferata cu  conducta canalizare PVC KG SN8 cu D = 250 mm în tub de protectie din otel cu D = 406 mm;, în lungime de 40 metri.

Lungime Totala Subtraversari CF: L= 40 ml.

5.3. Descrierea scenariului recomandat privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului

Pentru realizarea investiţiei nu este necesară de obţinere de terenuri, lucrările urmând a fi executate pe domeniu public categoria de folosinţă drumuri şi străzi secundare în Municipiul Bistrita Amenajarea terenului după realizarea lucrărilor se va realize prin: înierbarea suprafeţelor de teren afectate, plantarea de arbuşti şi copaci ornamentali acolo unde este cazul.

Ocupări definitive de teren:

Ocupări definitive de teren, S.total = 166,50 mp = 0,01325 Ha, din care:

- pentru camine de vizitare si inspectie: S = 1,50mp X 67 = 100,5 mp = 0.01005 ha

- pentru camine de vane S= 1,50 mpX 13= 19,5 mp=0.00195 ha

- Statii de pompare apa uzata menajera S = 6,00mp X 2 = 12mp = 0.0012 ha

Total = 166,5mp  = 0.01325 ha

Pentru statiile de pompare ape uzate se va institui permitetrul de protectie sanitară de 25 mp, perimetru în care se interzice construirea altor constructii în afara celor ce deservesc statiile de pompare.

Terenurile ocupate definitiv pentru realizarea constructiilor aferente sistemului de canalizare vor fi scoase definitiv din circuitol agricol în conformitate cu prevederile legale prin grija beneficiarului MUNICIPIUL BISTRITA.

Ocupări temporare de teren:

Suprafetele de teren ocupate temporar pentru realizarea investitiei sunt acele terenuri ocupate de realizarea transeelor în vederea pozării conductelor de canalizare precum si a conductelor de refulare.

Suprafata totală a terenului ocupat temporar de realizare lucrărilor

S.total = 7.995,50 mp = 0,7995 Ha.

- pentru realizarea conductelor de alimentare cu apa si canalizare L= 5330 ml x1.5 = 7.995 mp =0,7995   ha;

Din datele de mai sus rezulta urmatoarele suprafete ce vor fi ocupate cu lucrari   :

- definitiv=  0,01325 ha  din care  0,01325 ha  intravilan ;

temporar =  0,7995   ha din care 0,7995   ha intravilan

TOTAL TEREN AFECTAT TEMPORAR  PE 	LUCRARE = 0,7995   Ha

TOTAL TEREN AFECTAT DEFINITIV PE  LUCRARE   = 0,01325 Ha

Suprafata de teren ocupată temporar de realizarea lucrărilor este constituită din zonele de lucru pentru realizarea transeelor în vederea pozării conductelor de canalizare, precum si din zona de protectie a acestor lucrări. Aceste terenuri cuprin întreaga lungime a colectarelor de canalizare si a conductelor de refulare.

După finalizarea lucrărilor de construcţii montaj din cadrul investiţiei, prin grija antrprenorului general şi al subantreprenrilor, deşeurile rezultate vor fi gestionate astfel:

- Surplusul de pământ rezultat în urma excavaţiilor va fi transportat prin grija antrepre-norului general la o groapă de împrumut ce va fi indicată de către beneficiar;

- Deşeurile lemnoase rezultate în urma realizării sprijinirilor de maluri, vor fi adunate de către antreprenorul general şi vor fi refolosite,  sau vor fi folosite ca lemn de foc;

- Deşeurile metalice rezultate în urma armării căminelor de vizitare, vor fi colectate prin grija antreprenorului general şi vor fi predate la REMAT;

- Deşeurile de hârtie (saci de ciment, ambalaje, etc.), vor fi colectate prin grija antrepre-norului general şi vor fi predate la REMAT;

- Surplusul de beton va fi colectat de către antreprenorul general, după care va fi transportat la o groapă de împrumut ce va fi indicată de către beneficiar.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Pentru funcţionarea la parametric optimi ai obiectului de investiţii se vor asigura următoarele utilităţi:

- Alimentarea cu energie electrică pentru funcţionarea staţiilor de pompare pentru canalizare se va face din reţelele de joasă si medie tensiune existente în zonă.

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi

Solutia tehnica: Extinderea retelelor de apa si a retelelor de canalizare si statii de pompare care vor prelua apa uzata menajera, o va procesa in statia de epurare existenta urmand ca apa epurata sa fie evacuata spre emisar.

RETEAUA DE APA SI CANALIZARE

Reteaua de canalizare propusa are un sistem separativ.

Lungimea retelelor de canalizare propuse ce urmeaza a se rextinderea de reteleealiza este de 3.043 m, din care lungimea canalului colector este de 2.580 m, si conducta de refulare 463m. ‘

Reteaua de apa propusa  se compune din:

Lungimea totală a reţelelor de apă propuse în această variantă este de 2.287 metri, din care:

- PeHD - 110 mm şi Pn = 10 at. L.total = 2.105 metri;

- PeHD -   63 mm şi Pn = 10 at. L.total = 182 metri;

Colectoarele de apa si canalizare menajeră si conductele de refulare ape uzate menajere se vor amplasa subteran de o parte si de alta a drumurilor judetene, comunale si  străzilor secundare din localitate.

În plan vertical colectoarele de canalizare se vor monta sub conductele de apă, gaz, electrice, etc.

Acolo unde colectorul de canalizare nu poate functiona gravitational au fost necesare statii de pompare.

d) probe tehnologice si teste

Se vor efectua probe de etanseitate si probe de eficacitate (functionare) a intregului sistem de apa sicanalizare.

Probele de etanseitate.

Probele de eficacitate: - dupa umplerea retelei de canalizare si pornirea statiilor de pompare se verifica functionalitatea intregului sistem.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

--Valoarea totala a investitiei: 5,229,875.07 lei fara TVA, respectiv: 6,215,207.60 lei, inclusiv TVA

din care C+M: 3,992,215.00 lei fara TVA, respectiv:   4,750,735.85 lei, inclusiv TVA ,

Se compune din:

-Extndere retele apa: 1,780,969.09 lei fara TVA, respectiv: 2,116,273.26 lei, inclusiv TVA

din care C+M: 1,473,662.00 lei fara TVA, respectiv:   1,753,657.78 lei, inclusiv TVA

-Extindere retea canalizare: 3,448,905.99 lei fara TVA, respectiv: 4,098,934.35 lei, inclusiv TVA

din care C+M: 2,518,553.00 lei fara TVA, respectiv:   2,997,078.07 lei, inclusiv TVA

(preturi  04 APRILIE 2023 , 1euro = 4,9380 Lei, conform BNR)

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta-elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Valoarea totala a investitiei: 6,215,207.60 lei inclusiv TVA,

Esalonarea investitiei lucrari de constructii montaj:

Investitia                           5,229,875.07

TOTAL -----------------------            ----------------------

C + M                              3,992,215.00

din care:

Investitia                           5,229,875.07

Anul I     -----------------------           ----------------------

C + M                              3,992,215.00

Durata de realizare a investitiei = 12 luni

Capacitati fizice:

A). Pentru retele apa:

- Retele apa cu PEHD,SDR17, DN 63, PN10                         L = 182 metri

Retele apa cu PEHD,SDR17, DN 110, PN10                       L = 2.105 metri

Conducte racord apa cu PEHD,SDR17, DN 32, PN10         L = 720 metri

-------------------------------------------------------------------------------------

Total lungimi retele

si conducte racord apa                                                       L  = 3.007 metri

B). Pentru constructii:

- Camine de vane                                                   N = 13 bucati

- Hidranti de incendiu supraterani                         N =  25 bucati

- Camine bransament apa			       N = 120 bucati

Populatie deservita....................................................................................410 loc.

C). Pentru conducte canalizare:

- Retele canalizare menajera cu D = 250 mm                       L = 2.580 metri

- Conducte de refulare din polietilena de inalta

densitate cu D = 110	                                                  L = 463 metri

Conducte racord canalizare PVC DN 160                          L = 720 metri

-------------------------------------------------------------------------------------

Total lungimi colectoare, conducte de refulare

si conducte racord canal                                                       L  = 3.763 metri

D). Pentru constructii:

- Camine de vizitare pentru canalizare                  N = 67 bucati

- Statii de pompare penrru canalizare                    N =    2 bucati

- Camine bransament 				       N = 120 bucati

Populatie deservita....................................................................................410 loc.

Intocmit,

ing.Muresan Ioan

c) indicatori financiari, soicioeconomici, de impact, de rezultat/operare,stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Cap. VIII EVALUAREA LUCRĂRILOR PE OBIECTE SI CATEGORII DE LUCRĂRI

| Obiectul 1: Extindere retea publica de apa Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Categoria de lucrare |  | UM | PU (RON) | Cantitate | Valoare (RON) |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata 90% din lungime |  | mc | 35 | 3,340.00 | 116,900.00 |  |  |  |
| 2 | Sapatura manuala |  | mc | 37 | 990.00 | 36,630.00 |  |  |  |
| 3 | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  | mp | 45 | 3,340.00 | 150,300.00 |  |  |  |
| 4 | Retea distributie apa din PEHD DN110,PN 10 |  | m | 45 | 2,641.00 | 118,845.00 |  |  |  |
| 5 | Retea distributie apa PEHD DN 63mm PN 10 |  | m | 31 | 182.00 | 5642.00 |  |  |  |
| 6 | Camine de vizitare din elemente prefabricate |  | buc | 3,500 | 13 | 45,500.00 |  |  |  |
| 7 | Nisip sort 1-3 mm |  | mc | 65 | 950.00 | 61,750.00 |  |  |  |
| 8 | Subtraversare cursuri de apa |  | m | 1,700 | 0 | 0.00 |  |  |  |
| 9 | Subtraversare drumuri |  | m | 2,500 | 23 | 57,500.00 |  |  |  |
| 10 | Refacere structura rutiere |  | mp | 268 | 500 | 134,000.00 |  |  |  |
| 11 | Refacere santuri betonate |  | mp | 250 | 100.00 | 25,000.00 |  |  |  |
| 12 | Refacere poduri, podete |  | mp | 200 | 400.00 | 80,000.00 |  |  |  |
| 13 | Hidranti de incendiu |  | buc | 1800 | 22.00 | 39,600.00 |  |  |  |
|  | Total obiect nr.1 |  |  |  |  | 871,667.00 |  |  |  |
| Obiectul 2: Racorduri apa Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Categoria de lucrare |  | UM | PU (RON) | Cantitate | Valoare (RON) |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata 100% din lungime |  | mc | 35 | 288.00 | 10,080.00 |  |  |  |
| 2 | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  | mp | 45 | 288.00 | 12,960.00 |  |  |  |
| 3 | Teva PEHD DN32,PN10mm |  | ml | 4 | 900.00 | 3,600.00 |  |  |  |
| 4 | Sa bransare PEHD DN63/32,PN 10 |  | buc | 126 | 150.00 | 18,900.00 |  |  |  |
| 5 | Nisip sort 1-3 mm |  | mc | 65 | 36 | 2,340.00 |  |  |  |
| 6 | Mufa electrofuziune PEHD DN32,PN10 |  | buc | 45 | 300 | 13,500.00 |  |  |  |
| 7 | Camin apometru |  | buc | 1250 | 150 | 187,500.00 |  |  |  |
|  | Total obiect nr.15 |  |  |  |  | 248,880.00 |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 1,120,547.00 |  |  |  |

| Obiectul 3: Extindere retea publica de apa uzata menajera in Municipiul Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Categoria de lucrare |  | UM | PU (RON) | Cantitate | Valoare (RON) |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata 90% din lungime |  | mc | 33 | 7,100.00 | 234,300.00 |  |  |  |
| 2 | Sapatura manuala |  | mc | 37 | 990.00 | 36,630.00 |  |  |  |
| 3 | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  | mp | 45 | 7,100.00 | 319,500.00 |  |  |  |
| 4 | Retea canalizare menajera din PVC KG D=250 |  | m | 95 | 3,539.00 | 336,205.00 |  |  |  |
| 5 | Conducta refulare PEHD DN 90mm PN 10 |  | m | 62 | 463.00 | 28,706.00 |  |  |  |
| 6 | Camine de vizitare din elemente prefabricate |  | buc | 2,550 | 90 | 229,500.00 |  |  |  |
| 7 | Nisip sort 1-3 mm |  | mc | 65 | 1,095.00 | 71,175.00 |  |  |  |
| 8 | Subtraversare CF |  | m | 2,500 | 40 | 100,000.00 |  |  |  |
| 9 | Subtraversare drumuri |  | m | 2,200 | 57 | 125,400.00 |  |  |  |
| 10 | Refacere structura rutiere |  | mp | 268 | 800 | 214,400.00 |  |  |  |
| 11 | Refacere santuri betonate |  | mp | 250 | 200.00 | 50,000.00 |  |  |  |
| 12 | Refacere poduri, podete |  | mp | 185 | 400.00 | 74,000.00 |  |  |  |
| 13 | Subtraversari platforme betonate cu foraj |  | mp | 1800 | 53.00 | 95,400.00 |  |  |  |
|  | Total obiect nr.1 |  |  |  |  | 1,915,216.00 |  |  |  |
| Obiectul 4: Statie de pompare SP1 Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Categoria de lucrare |  | UM | PU (RON) | Cantitate | Valoare (RON) |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata |  | mc | 25 | 26 | 650.00 |  |  |  |
| 2 | Sapatura manuala |  | mc | 34 | 4 | 136.00 |  |  |  |
| 3 | Umpluturi, compactari |  | mp | 43 | 27 | 1,161.00 |  |  |  |
| 4 | Pietris |  | mc | 45 | 4 | 180.00 |  |  |  |
| 5 | Refacere structura rutiera |  | mp | 192 | 20 | 3,840.00 |  |  |  |
| 6 | Procurare utilaje |  | buc | 196,307 | 1 | 196,307.00 |  |  |  |
| 7 | Montaj utilaje |  | buc | 4,500 | 1 | 4,500.00 |  |  |  |
| 8 | Coloana Alimentare energie electrica |  | buc | 4,656 | 1 | 4,656.00 |  |  |  |
|  | Total obiect nr.2 |  |  |  |  | 211,430.00 |  |  |  |
| Obiectul 5: Statie de pompare SP2 Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Categoria de lucrare |  | UM | PU (RON) | Cantitate | Valoare (RON) |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata |  | mc | 25 | 26 | 650.00 |  |  |  |
| 2 | Sapatura manuala |  | mc | 34 | 4 | 136.00 |  |  |  |
| 3 | Umpluturi, compactari |  | mp | 43 | 25 | 1,075.00 |  |  |  |
| 4 | Pietris |  | mc | 45 | 4 | 180.00 |  |  |  |
| 5 | Refacere structura rutiera |  | mp | 192 | 20 | 3,840.00 |  |  |  |
| 6 | Procurare utilaje |  | buc | 196,307 | 1 | 196,307.00 |  |  |  |
| 7 | Montaj utilaje |  | buc | 4,500 | 1 | 4,500.00 |  |  |  |
| 8 | Coloana Alimentare energie electrica |  | buc | 4,382 | 1 | 4,382.00 |  |  |  |
|  | Total obiect nr.3 |  |  |  |  | 211,070.00 |  |  |  |
| Obiectul 6: Racorduri canalizare Mun. Bistrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Categoria de lucrare |  | UM | PU (RON) | Cantitate | Valoare (RON) |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanizata 100% din lungime |  | mc | 26 | 1,200.00 | 31,200.00 |  |  |  |
| 2 | Umpluturi, compactari, sprijiniri |  | mp | 45 | 1,200.00 | 54,000.00 |  |  |  |
| 3 | Tevi PVC KG 160mm |  | ml | 36 | 900.00 | 32,400.00 |  |  |  |
| 4 | Cot PVC KG 160mm |  | buc | 28 | 300.00 | 8,400.00 |  |  |  |
| 5 | Nisip sort 1-3 mm |  | mc | 45 | 360 | 16,200.00 |  |  |  |
| 6 | Teu redus PVC KG 250/160 |  | buc | 200 | 150 | 30,000.00 |  |  |  |
| 7 | Camin racord canalizare PVC |  | buc | 850 | 150 | 127,500.00 |  |  |  |
|  | Total obiect nr.15 |  |  |  |  | 299,700.00 |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 2,637,416.00 |  |  |  |

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de executie a obiectivului de investitii este de 10 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului  de detaliere al propunerilor tehnice

Conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinjerea pe intreaga durata de exsitenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte fundamentale aplcabile:

- Rezistenta mecanica si stabilitate

- Securitate la incendiu;

- Igiena, sanatate si mediu inconjurator;

- Siguranta si accesibilitate in exploatare;

- Protectie impotriva zgomotului;

- Economie de energie si izolare termica;

- Utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Toate cerintele descrise mai sus au fost respectate pentru investitia “EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA IN MUNICIPIUL BISTRITA JUDETUL BISTRITA-NASAUD”.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 privind programul national de investitii „Anghel Saligny cu modificarile si completarile ulterioare si fonduri proprii.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism, emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea  de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

SCAQUABIS SA BISTRITA

Bistrita,str.Parcului, Nr. 1, Jud. Bistrita-Nasaud

Tel./Fax: 0263/216608

office@aquabis.ro

Director: Sandru Ion

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 12 luni.

Durata de executie a proiectului este de 10 luni.

| ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANUL 1 |  |  |  |  |
|  | LEI |  |  |  |  |
| INV. | 5,229,875.07 |  |  |  |  |
| C.M. | 3,992,215.00 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  | INV | 5,229,875.07 |  | LEI |
|  |  | CM | 3,992,215.00 |  | LEI |

|  |  | GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTITIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE IN COM. LIVEZILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOC: SLATINITA JUD. BISTRITA-NASAUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ANUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Durata de executie (luni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Obţinerea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Relocarea/protectia utilitatilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Studii de teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Alte studii specifice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 32,437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Expertizare tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Proiectare | 60,000 | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Consultanţă | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 |
| 3.8. | Asistenta tehnica |  |  | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier |  |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 4.1. | Constructii si instalatii |  |  | 335635 | 335635 | 335635 | 335635 | 335635 | 335635 | 335635 | 335635 | 335635 | 335635 |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 | 4,500 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196307 | 196307 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Dotari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  |  | 12064 | 12064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,560 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187898 | 187898 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Inchiderea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Total in Luna (lei) | 111812 | 69375 | 377324 | 357324 | 345260 | 345260 | 345260 | 345260 | 345260 | 345260 | 733965 | 776525 |
| 9. | Total in An (lei) | 5,229,875.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Nu e cazul

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Nu e cazul

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Nu e cazul

Intocmit,

ing. Muresan Ioan

4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

4.7.Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

4.8.Analiza de senzitivitate3)

4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza financiara, economica si sustenabilitatea financiara aferentă proiectului EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA, IN MUNICIPIUL BISTRITA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD, a fost concepută respectând prevederile din HOTĂRÂREA Nr. 907/2016.

Obiectivul prezentei analize este de a identifica si de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate impacturile posibile ale investitiei, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. Au fost evaluate toate impacturile: financiare, economice, sociale, de mediu etc.

Rata de actualizare fi utilizată este rata reală recomandată de  5 %, pentru analiza financiara. Fiind o rata reala, pentru proiecţia fluxului de numerar s-a utilizat preţuri constante, determinate la momentul efectuării analizei.

Referinta preturi:

La estimarea preturilor s-a tinut cont de preturile reale de piata, fiind nominalizate sursele de informare cu privire la acestea in devizul de lucrari pentru costuri de mentenanta si exploatare in aceasta varianta.

Costurile de mentenanta si exploatare au fost apreciate pe baza bunelor practici in domeniu conform Normativ NE033/05 si a Ordinuluinr. 346/2000 privind completarile si modificarile Ordinului 78/199, a tehnologiei alese.

În cadrul Analizei Comparative s-au calculat Indicatorii de Performanţă Financiară: VNAFC, RIRFC, C/B.

În cadrul Analizei Cost - Beneficiu s-au calculat indicatorii de performanţă financiară: VNAFC, RIRFC, C/B

| TABEL CENTRALIZATOR CU INDICATORII DE PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ REZULTAŢI DIN ANALIZA COST BENEFICIU |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDICATORII DE PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ | VNAFC | - 9953,759 mii lei |
|  | RIRFC | -8,727 % |
|  | C/B (FINANCIAR) | 0,232 |

Identificarea investiţiei

- Localitatea Unirea, localitate componenta a municipiului Bistrita,  se află în partea de nord vest a Municipiului Bistrița, accesul făcându-se prin drumul național DN17

- În situaţia actuală, localitatea componentă UNIREAdin Municipiul Bistrita dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare,dar care nu acopera in totalitate necesitatile tuturor locuitorilor din acea zona.

- Singurele surse de apa potabilă pentu o parte din locuitori din acea zona sunt fantânile individuale, sau captări izolate pentru grupuri restrânse de locuinţe, sursele locale fiind amplasate in imediata vecinatate a grajdurilor din fiecare gospodarie, sau în locaţii improprii pentru captarea apelor subterane în vederea consumului menajer, motiv pentru care nici una nu poate oferi apa potabila, deoarece sunt puternic  infestate chimic si bacteriologic. In plus, în perioadele de secetă, aceste fântâni seacă complet, populaţia din localitate ramânând practic  fără apă.

- In Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud care are drept scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă si apă uzată din județul Bistrița Năsăud în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu Directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), este cuprinsa doar alimentarea cu apa a str.Bisericii In acest sens se propune un obiectiv de investitii nou pentru realizarea retelelor de canalizare si apa pe strazile: Ulmului,Viile cu Pomi,Maresal Leonida Pop si Bisericii,Loc.componenta U NIREA

- În prezent in localitatea componenta Unirea apele uzate menajere provenite de la o parte din locuintele individuale, cele provenite de la unitătile de învățământ, social culturale, mică industrie si de alimentatie publică precum si dejecțiile lichide provenite de la animale sunt deversate în fose septice sau direct în emisarul din zona, ceea ce conduce la poluarea apelor de suprafață si a apelor din pânza freatică cu compusi de genul nitritilor, nitratilor si azotatilor. De asemenea apele uzate menajere conțin si compusi biologici care ajung în sursele de apă individuale ale localnicilor, ceea ce conduce implicit la aparitia bolilor hidrice.

- Municipiul Bistrita a fost cuprins în Master Planul privind alimentarea cu apă si evacuarea apelor uzate în județul Bistrita – Năsăud, plan aprobat de Consiliul Judetean Bistrita – Năsăud si de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

- Mentionăm că proiectul pentru sistemul de alimentare cu apă pentru localitatea componenta Unirea, cuprins in Master Plan II are perioada de implementare 2014-2020.

- În aceste conditii se propune pregatirea unui Studiu de Fezabilitate cu privire la extinderea retrlelor de apa apa uzata, colectarea si transportul apelor uzate menajere,din localitatea componenta Unirea( strazile: Ulmului,Viile cu Pomi,Maresal Leonida Pop si Bisericii),si deversarea acestora in statia de epurare existenta, în aceste conditii urmând a se rezolva integral nevoile populatiei, a unitătilor de administratie pulică, a unitătilor de învățământ, a unitătilor social – culturale, a unitătilor de mică industrie precum si a unitătilor de alimentatie publică.

- Prin realizarea sistemului centralizat de colectare si transport  a apelor uzate menajere se ating obiectivele specifice, în conformitate cu Legea Apelor nr. 111 / 2006, care transpun Directiva Cadru a Apei cu nr. 80 / 2000, negociate la capitolul 22 Mediu. Aceasta este prima Directivă Europeană care asigură dezvoltarea durabilă, armonizarea dezvoltării sistemului socio – economic cu capacitate de suport al mediului acvatic, care prevede că apa nu este un produs comercial ca oricare altul ci o mostenire care trebuie păstrată, protejată si tratată ca atare, reprezentând o nouă strategie și politică în domeniul gospodăririi apelor la nivel european.

- Obiective propuse prin Directiva Cadru a Apei:

- Prin directiva cadru  a apei se propun următoarele:

- - prevenirea deteriorării, protectia si îmbunătătirea stării ecosistemelor acvatice;

- - promovarea folosirii durabile a apei bazată pe protectia pe termen lung a resurselor de apă;

- - intensificarea protectiei si îmbunătățirea stării mediului acvatic;

- - prevenirea poluârii apelor subterane.

- În contextul legislatiei europene transpusă în cea natională prin Legea Apelor nr. 112 / 2006, MUNICIPIUL BISTRITA din județul BISTRITA – NĂSĂUD îsi propune realizare unei investitii noi în ceea ce privește infrastructura de ape,ape uzate prin realizarea unui sistem centralizat de colectare, transport si epurare a apelor uzate menajere din localitatea componenta Unirea. Prin realizarea acestui sistem se va ridica standardul de viată pentru o parte di locuitorii localitatii componente Unurea. De acest sistem centralizat de colectare si transport a apelor uzate menajere va beneficia un număr total de 410 locuitori din localitatea conponenta Unirea,Municipiul Bistrita.

- Rezultă că într-o perioada de perspective de 25 ani numarul populatiei deservite de aceasta investitie va ajunge la un numar de aproximativ 675 locuitori.

In contextul social – economic actual dezvoltarea infrastructurii satelor reprezinta o premiza importanta pentru relansarea economica si atingerea unui nivel de dezvoltare necesar integrarii europene. Prin EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA, IN MUNICIPIUL BISTRITA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD, se urmareste atat infiintarea unei infrastructurii de apa uzata locale la standarde europene, cat si cresterea nivelului socio-economic al localitatii, prin atragerea de investitori, stimuland in acelasi timp si mentinerea populatiei in tara noastra.

Obectivele generale si specifice ale investitiei.

Realizarea proiectului EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA, IN MUNICIPIUL BISTRITA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD este impusa de necesitatea de a realiza o infrastructura apa uzata la standarde europene.

NECESITATEA,OPORTUNITATEA SI POTENTIALUL ECONOMIC AL PROIECTULUI

Prin realizarea acestui proiect se urmareste sa se asigure accesibilitatea zonei aferente orasului Bistrita, aceasta este o zona cu potenţial economic la nivel de micro-regiune.

Dezvoltarea infrastructurii de bază

Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea urbana din Bistrita. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai.

Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii  competitive.

Cartierul UNIREA, localitate componenta a municipiului Bistrita,  se află în partea de nord vest a Municipiului Bistrița, accesul făcându-se prin drumul național DN 17, din zona localității Unirea

În situaţia actuală, localitatea componentă UNIREA dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare dar care nu acopera in totalitate necesitatile locuitorilor din acea zona

Singurele surse de apa potabilă ale populaţiei sunt fantânile individuale, sau captări izolate pentru grupuri restrânse de locuinţe, sursele locale fiind amplasate in imediata vecinatate a grajdurilor din fiecare gospodarie, sau în locaţii improprii pentru captarea apelor subterane în vederea consumului menajer, motiv pentru care nici una nu poate oferi apa potabila, deoarece sunt puternic  infestate chimic si bacteriologic. In plus, în perioadele de secetă, aceste fântâni seacă complet, populaţia din localitate ramânând practic  fără apă.

In Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud care are drept scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă si apă uzată din județul Bistrița Năsăud în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu Directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), este cuprinsa doar alimentarea cu apa a localitatii componente Unirea dar numai pentru o parte din locuitorii din acea zona. (Infrastructura de apa uzata din localitatea componenta Unirea nu indeplinea conditiile de cuprindere in acest proiect localitatea avand sub 2000 l.e).

In acest sens se propune un obiectiv de investitii nou pentru realizarea retelelor de apa si canalizare cu deversare apelor uzate intr-o statie de epurare existenta.

În prezent apele uzate menajere provenite de la locuintele individuale, cele provenite de la unitătile de învățământ, social culturale, mică industrie si de alimentatie publică precum si dejecțiile lichide provenite de la animale aferente localitatii componente Unirea sunt deversate în fose septice sau direct în emisar, ceea ce conduce la poluarea apelor de suprafață si a apelor din pânza freatică cu compusi de genul nitritilor, nitratilor si azotatilor. De asemenea apele uzate menajere conțin si compusi biologici care ajung în sursele de apă individuale ale localnicilor, ceea ce conduce implicit la aparitia bolilor hidrice.

Definirea obiectivelor

Prin investitia EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA, IN MUNICIPIUL BISTRITA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD - propusa se vor indeplini urmatoarele:

-asigurarea evacuarii apelor uzate si tratarea acestora pentru imbunatatirea nivelul de trai, social si economic a populatiei din comuna.

-infiintarea activitatii de distributie canalizare, activitate care aduce venituri la bugetul consiliului local.

-executarea lucrarilor cu tehnologii si materiale noi care sa asigure o durata de viata mai mare a sistemului de canalizare.

Tema de proiectare: EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA, IN MUNICIPIUL BISTRITA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Impactul asupra mediului:

- eliminarea infestării solului, subsolului,  a apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice de apă, prin desfiinţarea foselor septice neetanşe, înlocuirea tuburilor din beton (neetanşe la îmbinările cu cep şi buză), astfel fiind eliminate exfiltraţiile de ape uzate în sol sau în pânza freatică de apă.

- reducerea consumului de resurse folosite la construcţia, funcţionarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, vor reduce impactul negativ asupra mediului, până la eliminarea totală a acestuia.

Impactul asupra populaţiei:

- eliminarea în totalitate a surselor de apă locale (fântâni individuale, captări de izvoare pentru un grup restrâns de locuitori), necorespunzătoare din punct de vedere bacteorologic şi chimic;

- sporirea gradului de confort şi igienă în rândul populaţiei din localitate;

- sporirea graduluii de sănătate a locuitorilor prin eliminarea bolilor hidrice din cauza infestării pânzei freatice.

Se estimeaza ca realizarea investitiei va dura 12 luni calendaristice.

Etapele principale:

1. Pregatirea PT, DL si DDE

2. Aprobarea documentatiilor de licitatii

3. Procedura de licitatie

4. Semnarea contractului

5. Organizarea de santier

6. Lucrari de executie

7. Receptie si verificari

8. Inchiderea proiectului

Perioadei de referinţă a investitiei in cadrul analizei cost beneficiu este de 30 de ani

4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza optiunilor

Conform cu instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Horărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi motodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în analiza optiunilor am ţinut cont de urmatoarele etape:

- stabilirea unei liste de variante care face posibilă atingerea obiectivelor specifice;

- analizarea listei de variante în funcţie de o serie de critrii calitative;

- ierarhizarea alternativelor din lista de variante.

În stabilirea listei de variante am studiat cu atenţie împrecună cu inginerul proiectant situaţia existenţă a clădirii centrului de instruire din localitatea Boghiş, stabilind o serie variante constructive, pentru a putea avea în final o imagine clară şi concisă asupra variantei tehnico – economice alese.

Calculele sunt reprezentate prin tabele si grafice pentru fiecare variantă (varianta 0 – valoarea de inventar a cladirii in care nu se realizeaza investitie, vaianta 1) constructivă fiind prezentate anexat analizei financiare.

Fundamentarea variantelor prezentate în cadrul analizei cost beneficiu realizate a presups realizarea următoarelor etape:

• Prezentarea sintetică a aspectelor tehnice, economice, financiare, organizatorice;

• Evidenţierea principalelor restricţii (capital, competenţă profesională,gestiune, aprovizionare cu materiale, utilaje, energie etc.);

• Principalele trăsături ale strategiei propuse şi rezultatelor economice şi sociale probabile;

• Analiza de senzitivitate şi de risc (sub influenţe climatice, a modificării Preţurilor,  etc.).

Varianta zero (varianta fara investitie)

Din punct de vedere al analizei financiare, acesta varianta nu presupune cheltuieli pentru realizarea investiţiei şi nici costuri de întreţinere (în bugetul Primăriei BISTRITA nefiind alocate sume pentru investitia aceasta). Ca urmare, din punct de vedere al Primăriei nu există fluxuri financiare de intrare si de ieşire aferente statiilor de epurare si instalatiilor de canalizare.

Din punct de vedere al analizei economice, soluţia „Fără proiect” nu generează costuri de investiţii şi de operare. Apar în schimb dezavantaje socio-umane. Evacuarea apelor uzate este rezolvată individual la nivelul fiecărei gospodării şi societăţi în parte, prin puţuri absorbante, latrine uscate sau evacuări directe în văile naturale existente în zonă, fără epurare. Unităţile social-administrative şi culturale şcoli, grădiniţe, cămin cultural, dispensare, discoteci - ca şi unităţile economice reprezentate îndeosebi de întreprinderile mici (depozite, magazine de alimentaţie publică, farmacii, dispensare, ONG – uri ), nu dispun de instalaţii de canalizare.

In aceste condiţii poluarea zonei este evidentă, gradul de insalubritate fiind considerabil ridicat. Datorită creşterii continue a necesarului de apă potabilă, realizarea unei instalaţii de canalizare complexe devine o necesitate pentru protecţia mediului, a vieţii şi sănătăţii oamenilor.

Ca urmare a activităţii de investiţii se vor realiza o serie de obiective având ca scop principal protecţia mediului înconjurător :

-dezafectarea reţelelor individuale  de canalizare existente.

-înfiinţarea unei reţele de canalizare care să dea posibilitate de racordare a locuinţelor şi unităţilor social-economice din zonă;

-colectarea apelor uzate,  menajere şi industriale, şi dirijarea lor către statia de epurare printr-un sistem centralizat de canalizare;

-epurarea apelor uzate colectate in cadrul unei staţii modeme şi eficiente;

-evacuarea apelor epurate în emisar.

Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere este o activitate obligatorie în cadrul operaţiunilor de salubrizare a localităţii, activitate realizată de Primărie prin serviciul de specialitate.

Din cele prezentate anterior, rezultă o majorare a efectelor negative deja existente şi bineînţeles că ar fi mai multe dezavantaje decât beneficii, iar valoarea ratei interne a rentabilităţii financiare este negativa.

In tabelul nr. 1  varianta zero “Venituri si cheltuieli” s-au realizat proiectiile financiare pe o perioada de 30 ani, in care sunt prezentate cheltuielile care le are fiecare familie  in faza actuala.

Din studiile de cercetare realizate, pentru a afla costul pentru constructia retelei de apa si canalaizare (fosa septica) pentru fiecare familie, au rezultat urmatoarele costuri, calculate pentru un numar de 1210 locuitori, cu o familie compusa din 3,5 membrii (in medie 416  familii, pentru cele 2 localitati):

- cost pentru tratarea apei  - 10 ron  / luna / familie

- cost energie electrica  - 10 ron / luna / familie

- constructia fosei septice  - 5500 ron / familie

- transport vidanja  200 ron  / familie / o data sau de 2 ori pe an.

Costuri detaliate:

- cost pentru tratarea apei  -( 10 ron  / luna / familie x 12 luni ) x 416 familii = 49.920 ron / an

- cost energie electrica  - (10 ron / luna / familie x 12 luni) x 416 familii = 49.920 ron / an

- constructia fosei septice  - 5500 ron / familie x 416 familie = 2.288.000 ron

- evacuare fosa septica ( 200 ron  / familie x 2 / an) x 416 familie = 166.400 ron

Veniturile nu exista pentru administratia locala si locuitori  in aceasta varianta, sunt doar venituri care arata economiile se pot face o data cu constructia unui sintem de alimentare cu apa, varianta nefiind fezabila daca se doreste crearea unei bunastari sociale a localitatilor.

In tabelul nr. 1  varianta zero “Venituri si cheltuieli” s-au realizat proiectiile financiare pe o perioada de 30 ani, (durata de viata medie a unui sistem integrat de alimentare cu apa este de 40 ani, dar noi am analizat investitia pe un orizont de timp de 30 ani, in care am luat in considerare ajustarea inflatiei in costul de intretinere anula cu 6 % pentru fiecare an de prognoza.

Rata de actualizare pentru a calucala variatia fluxurilor de numerar acutalizare este de 8% coform cu reglementarea din masura 7.2.

Astel putem observa in tabelul nr. 4 varianta zero “Cash Flow” ca pe toti anii studiati pentru prognoza se intregistraza o variatie a fluxurilor cumulate nete negativa, din care reise neviabilitate acestei variante, dar mai ales fapul ca familiile din localitatile mentionate nu pot acoperii anual astfel de cheltuieli, astfel neavand confortul minim, venitul mediu pe cap de locuitor fiind sub venitul minim stabilit prin lege.

In analiza de profitabilitate pentru realizarea unui sistem integarat de alimentare cu apa anual.

In analiza financiara a acestei varianta nu s-a tinut cont de factori negativi care cresc exponential, marindu-se astfel chetuielile de intretinere anuale si periodice.

Varianta 1 (cu investitie)

Scenariul I – Extindere retea publica de apa,apa uzata menajeră in Municipiul Bistrita, realizata din PEHD, SDR 17,PN10 pentru reteaua de apa si  PVC KG SN 8 pentru colectorul de canalizare.

Costul şi obiectivele realizării lucrăriilor de intervenţie

Cheltuelile aferente investiţiei sunt detaliate în devizul general urmator:

|  |  | euro |  | = | 4.9380 |  | tva 19% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al obiectivului de investitii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN MUNICIPIUL BISTRITA ,JUDETUL BISTRITA-NASAUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,9380 lei, din 04 aprilie 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valoare* (fără TVA) |  |  | TVA |  | Valoare cu TVA |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lei |  |  | lei |  | lei |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Obţinerea terenului |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Amenajarea terenului |  | 25,000.00 |  |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |  |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 1 |  |  | 25,000.00 |  |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 2 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii |  | 10,000.00 |  |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Studii de teren |  | 10,000.00 |  |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 3.2. | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  | 32,437.00 |  |  | 6,163.03 |  | 38,600.03 |  |  |  |  |
| 3.3. | Expertizare tehnica |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 3.5. | Proiectare |  | 133,000.00 |  |  | 25,270.00 |  | 158,270.00 |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Tema de proiectare |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  | 50,000.00 |  |  | 9,500.00 |  | 59,500.00 |  |  |  |  |
|  | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  | 2,500.00 |  |  | 475.00 |  | 2,975.00 |  |  |  |  |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  | 5,500.00 |  |  | 1,045.00 |  | 6,545.00 |  |  |  |  |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie |  | 75,000.00 |  |  | 14,250.00 |  | 89,250.00 |  |  |  |  |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie |  | 10,000.00 |  |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |  |
| 3.7. | Consultanţă |  | 65,000.00 |  |  | 12,350.00 |  | 77,350.00 |  |  |  |  |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 3.7.2. Auditul financiar |  | 65,000.00 |  |  | 12,350.00 |  | 77,350.00 |  |  |  |  |
| 3.8. | Asistenta tehnica |  | 65,000.00 |  |  | 12,350.00 |  | 77,350.00 |  |  |  |  |
|  | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului |  | 25,000.00 |  |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |  |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor |  | 15,000.00 |  |  | 2,850.00 |  | 17,850.00 |  |  |  |  |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii |  | 10,000.00 |  |  | 1,900.00 |  | 11,900.00 |  |  |  |  |
|  | 3.8.2. Dirigentie de santier |  | 40,000.00 |  |  | 7,600.00 |  | 47,600.00 |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 3 |  |  | 315,437.00 |  |  | 59,933.03 |  | 375,370.03 |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Constructii si instalatii | 3,930,087.00 |  |  | 746,716.53 |  | 4,676,803.53 |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 13,000.00 |  |  | 2,470.00 |  | 15,470.00 |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 440,000.00 |  |  | 83,600.00 |  | 523,600.00 |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Dotari | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Active necorporale | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 4 |  |  | 4,383,087.00 |  |  | 832,786.53 |  | 5,215,873.53 |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Organizare de şantier | 24,128.00 |  |  | 4,584.32 |  | 28,712.32 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 24,128.00 |  |  | 4,584.32 |  | 28,712.32 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 43,914.37 |  |  | 0.00 |  | 43,914.37 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 19,961.08 |  |  | 0 |  | 19,961.08 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 3,992.22 |  |  | 0 |  | 3,992.22 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 19,961.08 |  |  | 0 |  | 19,961.08 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0.00 |  |  | 0 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Cheltuieli diverse si neprevazute | 438,308.70 |  |  | 83,278.65 |  | 521,587.35 |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 5 |  |  | 506,351.07 |  |  | 87,862.97 |  | 594,214.04 |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Probe tehnologice si teste | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 6 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  | 5,229,875.07 |  |  | 985,332.53 |  | 6,215,207.60 |  |  |  |  |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  |  | 3,992,215.00 |  |  | 758,520.85 |  | 4,750,735.85 |  |  |  |  |
| * In preturi la data de 04.04.2021; 1 euro = 4,9380 lei conform GHID FINANTARE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  | Intocmit, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.04.2023 |  | Muresan Ioan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiar/Investitor, |  | Administrator |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S.C. AQUABIS SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

In analiza financiara realizata in tabelul nr 2 “VENITURI SI CHELTUIELI” sunt detaliate sursele de prezentate sursele de venit si cheltuieli prezentate mai sus detaliat, previzionate pe o perioada de 30 ani (durata de viata a costructiei fiind de 30 ani).

In tabelul nr. 5 “CASH – FLOW ” se observa o variatie pozitiva a fluxului cumulat net pe toata perioada de analiza, excepatnd anul 0, anul realizari investitiei in care nu se inregistraza profit. Fluxul cumulat net pozitiv arata faptul ca proiectul este viabil aducand bunastare sociala pentru locuitorii.

In aceasta varianta am analizat veniturile si cheltuielie care se realizeaza, pe o prognoza de 30 ani luand in calcul ajustarea inflatiei cu aproximativ 6 % .

Venituri realizate  sunt defalcate astfel:

- economiile realizate din varianta 0 precum si alocare de la bugetul local.

Costurile au fost calculate stabilind consumul mediu  de apa pe cap de locuitor, raportat la 1457 persoane, precum si costul necesar pentru folosirea si intretinerea retelei de canalizare si a statiei de epurare si tratare:

- 1210 locuitori aferent pentru  416 familii cu o densitate medie de 3.5 persoane / famili

Consumul a fost calculat, raportat la numarul total  de locuitori, dupa cum este calculat in brevierul de cacul, in memoriul tehnic:

Necesarul de utilităti pentru buna functionare a sistemului de canalizare constă din: alimentarea cu energie electrică a statiilor de pomapre canalizare, alimentarea cu energie electrică a statiei de epurare, alimentarea cu apă a statiei de epurare atât pentru grupurile sanitare si nevoile gospodărești ale personalului de exploatare si întretinere cât si pentru nevoile tehnologice ale statiei de epurare.

- Consumul de curent electric aferent pentru functionarea statiei de epurare:

Energie consumată pe an = 180,20 kW / zi x 365 zile = 65.773,oo kW / an * 0,420 lei = 27.624,66 lei/an

- Salariul persoanei de intretinere este calculat la numarul mediu de ore prestate pe zi si la numarul de zile lucrate

- 9 ron / ora x 2 ore / zi x 31 zile / luna = 558 ron / luna x 12 luni = 6.696 ron / an x 12 luni = 80.352 ron / an

- Costul pentru intretinerea anuala, din datele statistice in domeniu, se preconizeaza in general ca, costurile de intretinere reprezinta 0,05 % din investitie,

- Cheltuielile generale anuale sunt calculate in procent de 5 % din cheltuielile de intretinere anuale.

- Cheltuielile comune sunt calculate ca suma intre cheltuilelile aferente salariatiilor si cheltuielile generale, inmultit cu 0,325 ca si coeficient de actualizare.

In analiza financiara realizata in tabelul nr 2 “VENITURI SI CHELTUIELI” sunt detaliate sursele de prezentate sursele de venit si cheltuieli prezentate mai sus detaliat, previzionate pe o perioada de 30 ani (durata de viata a costructiei fiind de 30 ani).

In tabelul nr. 5 “CASH – FLOW ” se observa o variatie pozitiva a fluxului cumulat net pe toata perioada de analiza, excepatnd anul 0, anul realizari investitiei in care nu se inregistraza profit. Fluxul cumulat net pozitiv arata faptul ca proiectul este viabil aducand bunastare sociala pentru locuitorii comunei.

Varianta 2

- Scenariul II – Extindere retea publica de apa,apa uzata menajeră in Municipiul Bistrita, realizata din teava de otel pentru reteaua de apa si  fonta ductila pentru colectorul de canalizare.

|  | euro |  | = | 4.9380 |  | tva |  | = | 19% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al obiectivului de investitii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA,APA UZATA MENAJERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN MUNICIPIUL BISTRITA ,JUDETUL BISTRITA-NASAUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,9380 lei, din 06 aprilie 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valoare* (fără TVA) |  | TVA |  | Valoare cu TVA |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lei |  | lei |  | lei |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Obţinerea terenului |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 1.2. | Amenajarea terenului |  | 25,000.00 |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 1 |  |  | 25,000.00 |  | 4,750.00 |  | 29,750.00 |  |  |  |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 2 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii |  | 10,000.00 |  |  |  | 1,900.00 |  |  |  |
|  | 3.1.1. Studii de teren |  | 10,000.00 |  |  |  | 1,900.00 |  |  |  |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 3.2. | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  | 32,437.00 |  |  |  | 6,163.03 |  |  |  |
| 3.3. | Expertizare tehnica |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 3.5. | Proiectare |  | 133,000.00 |  |  |  | 25,270.00 |  |  |  |
|  | 3.5.1. Tema de proiectare |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  | 50,000.00 |  |  |  | 9,500.00 |  |  |  |
|  | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  | 2,500.00 |  |  |  | 475.00 |  |  |  |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  | 5,500.00 |  |  |  | 1,045.00 |  |  |  |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie |  | 75,000.00 |  |  |  | 14,250.00 |  |  |  |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie |  | 10,000.00 |  |  |  | 1,900.00 |  |  |  |
| 3.7. | Consultanţă |  | 65,000.00 |  |  |  | 12,350.00 |  |  |  |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 3.7.2. Auditul financiar |  | 65,000.00 |  |  |  | 12,350.00 |  |  |  |
| 3.8. | Asistenta tehnica |  | 65,000.00 |  |  |  | 12,350.00 |  |  |  |
|  | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului |  | 25,000.00 |  |  |  | 4,750.00 |  |  |  |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor |  | 15,000.00 |  |  |  | 2,850.00 |  |  |  |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii |  | 10,000.00 |  |  |  | 1,900.00 |  |  |  |
|  | 3.8.2. Dirigentie de santier |  | 40,000.00 |  |  |  | 7,600.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 3 |  |  | 315,437.00 |  | 59,933.03 |  | 375,370.03 |  |  |  |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Constructii si instalatii |  | 4,612,608.00 |  | 876,395.52 |  | 5,489,003.52 |  |  |  |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  | 13,000.00 |  | 2,470.00 |  | 15,470.00 |  |  |  |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  | 440,000.00 |  | 83,600.00 |  | 523,600.00 |  |  |  |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 4.5. | Dotari |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 4.6. | Active necorporale |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 4 |  |  | 5,065,608.00 |  | 962,465.52 |  | 6,028,073.52 |  |  |  |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  | 24,128.00 |  | 4,584.32 |  | 28,712.32 |  |  |  |
|  | 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  | 24,128.00 |  | 4,584.32 |  | 28,712.32 |  |  |  |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  | 51,422.10 |  | 0.00 |  | 51,422.10 |  |  |  |
|  | 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii |  | 23,373.68 |  | 0 |  | 23,373.68 |  |  |  |
|  | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii |  | 4,674.74 |  | 0 |  | 4,674.74 |  |  |  |
|  | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC |  | 23,373.68 |  | 0 |  | 23,373.68 |  |  |  |
|  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |  |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute |  | 506,560.80 |  | 96,246.55 |  | 602,807.35 |  |  |  |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 5 |  |  | 582,110.90 |  | 100,830.87 |  | 682,941.77 |  |  |  |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 6 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  | 5,988,155.90 |  | 1,127,979.42 |  | 7,116,135.32 |  |  |  |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 4,674,736.00 |  |  | 888,199.84 |  | 5,562,935.84 |  |  |  |
| * In preturi la data de 4.12.2023; 1 euro = 4,9380 lei conform GHID FINANTARE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data |  | Intocmit, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.12.2023 |  | Muresan Ioan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiar/Investitor, |  | Administrator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S.C. AQUABIS SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costurile cu consumul de apa pentru locuitorii localitatilor raman aceleasi, precum si veiturile pentru administratia publica locala, prezentate astfel:

In aceasta varianta am analizat veniturile si cheltuielie care se realizeaza, pe o prognoza de 30 ani luand in calcul ajustarea inflatiei cu aproximativ 6 % .

Prognoza veniturilor si cheltuielilor este aceiasi ca si in varianta 1, difera doar investitia.

In tabelul  nr. 6 “CASH – FLOW ” se observa o variatie pozitiva a fluxului cumulat net pe toata perioada de analiza, excepatnd anul 0, anul realizari investitiei in care nu se inregistraza profit. Fluxul cumulat net pozitiv arata faptul ca proiectul este viabil aducand bunastare sociala pentru locuitorii comunei precum si venituri pentru bugetul local al primariei, dar trebuie luat in calcul faptul ca investitia este mult mai mare secat in prima varianta iar durata de viata este cu aproximativ 20 % mai mica decat in prima varianta, precum si faptul ca costurile de intretinere cresc cu 10 %.

4.3. Calcularea indicatorilor  de performanţă financiară: fluxul de numerar net, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost – beneficiu.

Compararea variantelor în vederea alegerii variantei optime

- Varianta recomandată de către elaborator: este varianta 1.

Compararea variantelor in vederea alegerii variantei optime

- Varianta recomandata de către elaborator este varianta 1.

Oportunitatea acestei investiţii consta in creşterea nivelului de trai si a confortului cetatenilor cu domiciliul aflat in localitatile din din tara noastra.

Elaboratorul prezentului studiu de fezabilitate optează pentru prima variantă, adică varianta cu retele de canalizare pentru fiecare localitate în parte si cu statie de epurare comună pentru ambele localități, cu posibilitatea de a prelua apele uzate menajere si de la localitătile.

Elaboratorul prezentului Studiu deFezabilitate nu recomandă cealaltă variantă întrucât realizarea a două statii de epurare implică fonduri ridicate care nu justifică acest lucru iar indicatorii tehnico-economici ar demonstar că această solutie nu este fezabilă.

Avantajele scenariului recomandat:

Acest scenariu dă posibilitatea alimentarii cu apa si colectării, transportării si epurării apelor uzate menajere din activitătile gospodărești, social-cuturale, mică industrie, etc., eliminând posibilitatea impactului pe care acestea l-ar putea avea asupra mediului, faunei si florei, precum si asupra apelor de suprafată si a celor din pânza freatică.

Implementarea acestui scenariu ar conduce la dezvoltarea agroturismului si implicit la creearea de noi locuri de muncă, ar conduce la cresterea nivelului de trai al populatiei prin îmbunătătirea conditiilor igienico-sanitare.

Varianta recomandata de către elaborator este varianta 1.

- Avantajele variantei  recomandat ca fiind optima:

- In  varianta 0 creearea retelei de canalizare proprii pentru fiecare familie, este imposibila, populatia neavand bani pentru realizarea acestui tip de retea, datorita nvelului salarial minim.

- Din scenariul tehnico- economic reiese faptul ca  varianta  2 nu este fezabila, varianta 1 fiind aleasa ca fiind optima, datorita duratei de viata mai mari, si a investitiei mai mici, dar si a faptului ca veniturile pentru administratia pubilca locala din taxea aferenta pentru apa si canalizare ramane aceiasi, dar si cheltuielile pentru cnsmul de apa pentru fiecare familie .

- Un alt avantaj al variantei 1 este acela că prin obiectivele propuse se creeaza o atat un trai mai bun pentru locuitorii din zona, dar si o dezvoltare viitoare a zonei o data cu crearea unui sistem integrat de alimentare cu apa si a unei infrastructuri adregavte si la stasuri si norme europene.

Impactul proiectului asupra populatiei:

- Populatia rezidenta in zona de referinta-proiectul aduce imbunatatiri relevante in starea de sanatate a populatiei, prin crearea unor conditii edilitare conforme cu normele de calitate a mediului si normele de igiena a habitatului. Prin investitia propusa se elimina riscurile de imbolnavire sau aparitie a unor focare de infectie nedorite in imobilele de locuit in comun, creand premisele incadrarii in normele O.M.S. nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena privind mediul de viata al populatiei

- Agenti economici – proiectul aduce un impact pozitiv adupra acestui grup prin accesul la serviciile necesare desfasurarii unei activitati economice in profit, eliminandu-se astfel inmultirea si disemiarea agentilor patogeni si creand totodata presmisele autorizarii si functionarii legale ale acestora cat si posibilitateadiversificarii activitatilor de productie

- Institutii publice – proiectul are un impact pozitiv asupra imaginii acestui grup tinta prin punere la dispozitia cetatenilor si a angajatilor institutiilor publice, a tuturor facilitatilor la standardele in vigoare (O.G. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare si O.G.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale), eliminand riscurile de imbolnavire a angajatilor si a populatiei pasagere prin aceste institutii. Se aduc imbunatatiri relevante mai ales din punct de vedere al protejarii factorilor de mediu (conform legii nr. 137/1995, republicata privind Protectia Mediului), asigurand un potential infrastructural superior calitativ la standarde europene prin sporirea activitatii economice si turistice a zonei datorata unui mediu curat

- Turisti – proiectul aduce imbunatatiri considerabile prin oferta de servicii edilitare nou create conform standardelor europene. Interesul pentru dezvoltarea activitatii turistice in zona va creste datorita unui mediu mai curat, ceea ce va aduce beneficii suplimentare comunitatii locale, creand astfel premisele sustinetii prin alte programe cu caracter investititional sau social.

Beneficiile  asupra  mediului:

- reducerea gradului de pouare a solului – cauzele degradarii solului sunt fie naturale, fie legate direct sau indirect de activitatea omului. Poluarea solului este considerata o consecinta a unor obiceiuri neigienice sau practici necorespunzatoare, datorate indepartarii, deversarii sau depozitarii la intamplare a rezidurilor rezultate din activitatea omului, a deseurilor industriale sau utilizarii necorepunzatoare a unor substante chimice.Prin investitia propusa se vor putea elimina acesti factori care duc la degradarea solului.

- reducerea gradului de poluare a aeruui – toate categoriile de gaze, particule si vapori (rezultate din apele uzate deversate la intamplare) care se deplaseaza in atmosfera sau sunt antrenate de curenti de aer afecteaza omul in masura in care pot produce modificari ale mediului sau de viata, ale bunurilor sale pot provoca anumite tulburari in organism sau chiar numai atingand pragul de sensibilitate a organelor de simt. Prin aceasta investitie se contribuie substantial la reducerea gradului de poluare a aerului si la imbunatatirea confortului uman.

- reducerea gradului de poluare a apei – apa folosita in scopuri casnice sau industriale se reintoarce in natura cu proprietati modificate, purtand cu sine deseuri antrenate sau dizolvate. Dupa provenineta si caracterele comune, in comuna Plopis se disting urmatoarele tipuri de poluanti:

- substante chimice (sunt numeroase si in continua diversificare, provenind in principal de la agenti economici si gospodarii)

- suspensii (fibre de lemn, celuloza, par, oase, deseuri de carne, etc.)

- substante organice (reziduri biologic eprecum excremente, resturi din industria alimentara, gunoaie etc.)

- microroganizme patogene (de la dispensare, locuinte, crescatorii de animale, etc.)

Realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare va conduce la reducerea considerabila a gradului de poluare a apelor.

In concluzie investitia propusa are un impact pozitiv asupra mediului prin:

-reducerea gradului de poluare a vailor existente

-revitalizarea fantanilor

-cresterea calitatii aerului

-cresterea calitatii solului

-cresterea nivelului de trai al populatiei di aceasta zona

Din analiza financiara celor trei variante, precum si a comparatiei indicatorilor de profitabilitate financiara, am ales ca varianta optima - varianta numarul 1. Realizarea investitiei presupune un  efort financiar initial mai mic decat in varianta 2.

Din analiza financiara a principalilor indicatori care este prezentata in tabelul numarul 7 “TABEL COMPARATIV AL VARIANTELOR STUDIATE”, precum si din: grafic nr.1 “VARIATIA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA”, grafic nr. 2 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: Flux cumulat”, grafic nr. 3 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: VAN”, grafic nr. 4 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: RIR”, grafic nr. 5 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: RAPORTUL COST – BENEFICIU”, grafic nr. 6 COMPARATIA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA, din care rezulta variatile indicatorilor de performanta financiara, precum si concluzia asupra alegerii variantei numarul 1 - varianta optimala.

|  |  | VARIANTA 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DENUMIRE PARAMETRU VARIAT |  | DENUMIRE % |  |
|  | VARIANTA 1 | VARIANTA 0 | VARIATIE | VARIATIE % |
| VAN | -9953,759 | -6.868 | 3085,51 | -31,00% |
| RIR | -8,727% | -23,00% | -0,14 | 163,55% |
| C/B | 0,232 | -2,002 | -2,234 | -962,48% |
|  |  | VARIANTA 2 |  |  |
|  | DENUMIRE PARAMETRU VARIAT |  | DENUMIRE % |  |
|  | VARIANTA 1 | VARIANTA 2 | VARIATIE | VARIATIE % |
| VAN | -9953,759 | -13.428,78 | -3475,03 | 34,91% |
| RIR | -8,727% | -18,00% | -9,27% | 106,26% |
| C/B | 0,232 | 0,071 | -0,161 | -69,23% |

Diferentele de variatii intre indicatorii de performanta financiara au fost raportati la indicatorii de performanta financiara rezultati din varianta oprima (varianta 1) astfel:

- VAN (Valoarea actualizata neta) = - 9953,759 mii lei

- RIR (Rata interna de rentabilitate) = - 8,727%

- Raportul cost / beneficiu = 0,232

Din  analiza financiara, se concluzioneaza ca, varianta optima pentru realizarea investitiei este varianta 1.

Analizarea variantielor propuse in vederea alegerii variantei optime

Sustenabilitatea financiară

Verificarea sustenabilităţii financiare a proiectului, implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate, prin care am demonstrat că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidităţi) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiţiei. Diferenţa între intrările şi ieşirile de numerar reprezintă surplusul perioadei respective şi se cumulează la rezultatul anterior.

Observatii:

Fluxul de numerar folosit în sustenabilitate nu s-a actualizat. Intrările includ toate veniturile din valorificarea produsului.Valoarea reziduală nu a fost luata în considerare. Ieşirile reprezintă costurile investiţionale, costurile de operare, si alte plăţi generate de aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de finanţare a investiţiei.

Pentru detaliere sunt prezentate tabele, care se gasesc in anexa – Grafice si tabele aferente analizei cost – beneficiu.

4.7. Analiza economică - nu este cazul

Prin excepţia de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, nu se aplica in cazul prezentului proiect deoarece este o investitie care nu depaseste valoarea totală estimată pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioara, astfel ca se elaborează analiza cost-eficacitate.

Analiza cost-eficacitate

Analiza economică dovedeşte contribuţia proiectului la progresul economic al regiunii şi localităţii fiind elaborată din punctul de vedere al societăţii în dubla sa calitate de beneficiar şi cofinanţator al proiectului.

Având în vedere complexitatea analizei economice, conform cu cerinţele din Ghidul Solicitantului privind întocmirea analizei cost - beneficiu se acceptă pentru proiecte al căror cost investiţional nu depăşeşte 20 mil. euro reducerea analizei economice la interpretarea simplificată a contextului economic şi cuantificarea impactului numai pentru factorii relevanţi.

Pricipalul obiectiv al analizei economice este de ajuta definirea şi selectarea (ierarhizarea) proiectelor care pot avea implicaţii pozitive asupra economiei, la nivel macro. Analiza economică se dovedeşte a fi mult mai utilă atunci când se desfăşoară într-o fază iniţială a analizei de proiect, pentru a depista din timp aspectele negative ale proiectului de investiţie. Dacă analiza economică este desfăşurată la sfârşitul ciclului de proiectare atunci nu poate să ofere informaţii decât în ceea ce priveşte decizia de a investi sau nu.

Principiul de bază al analizei economice este comparaţia costurilor generate în cele 2 cazuri:

- FARA PROIECT

- CU PROIECT

Diferenţa valorilor de cost pentru cele 2 cazuri oferă valoarea beneficiilor proiectului, care includ rentabilitatea economică a sa.

Metodele analitice incluse :

- deteriorarea instalaţiei

- efectele lucrărilor aferente construcţiei

- efectele asupra utilizatorilor instalaţiei

- efectele socio – economice şi asupra mediului

Odată finalizată execuţia, construcţia începe să se deterioreze, ca urmare a mai multor factori cum ar fii :

- durata de folosinţă a instalaţiei

- factori climaterici de mediu

- efectele unui sistem de îngrijire necorespunzător

Rata de deteriorare a instalaţiei este afectată direct de normele de întreţinere, aplicate la repararea defectelor şi de standardele de păstrare a integrităţii construcţiei (tratamente, etc.) pentru a se asigura desfăşurarea activităţilor la parametrii proiectaţi. Starea, pe termen lung, a construcţiei, depinde direct de tipul  de întreţinere aplicat. În consecinţă, la costul proiectului de investiţie, trebuie adăugate, pe lângă costul investitiei, componete de cost datorate aplicarii standardelor de întreţinere şi îmbunătăţire. Eficienţa investiţiei se determină prin raportarea costului total al traficului prognozat pentru fiecare alternativă a proiectului, la soluţia de bază (fără proiect). Practic, este voba de minim de lucrări, adică standardul minimal al lucrărilor de întreţinere.

Pentru a realiza aceste comparaţii sunt necesare:

- detalii privind programul de investiţie

- standardele de proiectare şi întreţinere

- detalii privind alternativele proiectului

- costuri unitare

Analiza de proiect, constă în evaluarea  uneia sau mai multor oportunităţi de investiţie sau de proiecte alternative de construcţie:

- se analizează construcţia aplicând un standard ales de proiectant, obţinând fluxuri de conturi / beneficii pe durata proiectului. Indicatorii economici se determină pentru toate alternativele.

- analizele de proiect pot fi folosite pentru estimarea viabilităţii economice în termeni de: păstrarea calităţii constructiei, estimarea ciclului de viaţă, rezultatele lucrărilor aferente construcţiei, costurile şi beneficiile utilizatorilor construcţiei.

Compararea alternativelor proiectului:

- acestea ar fii: lucrări tipice de întreţinere şi reparaţii, lărgirea sau îmbunătăţirea geometriei instalaţiei, etc.

Impactul social dorit a se obţine prin implementarea proiectului este îmbunătăţirea acesului la resursele şi serviciile comunităţii.

Indicatorii folosiţi pentru estimarea abilităţii proiectului de a realiza aceste obiective sunt:

- îmbunătăţirea acesului la posibilităţile de dobândire a unui loc de muncă şi la serviciile şi facilităţiile comunităţii

- asigurarea distribuţiei uniforme în comunitate a efectelor pozitive generate de proiect.

Indicatori care arată dacă aceste obiective sunt atinse:

- variaţii în accesibilitate şi echitatea acestor variaţii

- reducerea poluării fonice

- variaţii în stilul de viaţă al comunităţii

- orice efect în cultura indigenă

Beneficiile proiectului considerate în evaluarea RIRE sunt cele ale utilizatorilor instalaţiei şi cele generate ca urmare a îmbunătăţirii condiţiilor sociale în zonă.

Analiza cost-eficacitate

Pentru fiecare alternativă prezentata in analiza financiara s-au evaluat toţi factorii ce influenţează cost-eficacitatea şi sunt relevanţi în luarea deciziilor trebuie să fie identificaţi - clasificaţi pe tipuri de costuri (costuri cu investiţia iniţială, costuri de funcţionare, costuri de reinvestire / înlocuire) - şi costurile au fost interpretate în funcţie de mărimea lor.

În funcţie de faza de planificare a proiectului (Studiu de fezabilitate), cand vorbim despre identificarea costurilor ne referim la: estimarea costurilor, calcularea costurilor sau utilizarea informaţiilor cu privire la costuri din licitaţii şi oferte primite. În cursul acestui proces de determinare a costurilor, datele privind costurile vor câştiga în valabilitate (vor fi mai aproape de realitate).

Costurile vor fi clasificate după cum urmează:

Din punct de vedere al Tipul costului datei şi frecvenţei producerii costuri de investiţii, costuri de funcţionare, costuri de reinvestire / înlocuire repartizării costurilor la părţile interesate / unităţi purtătoare de costuri şi, respectiv, terţe părţi neimplicate costuri individuale (directe) şi generale (indirecte), costuri sociale comportamentului costului ca răspuns la modificările în utilizarea capacităţilor costuri fixe şi variabile.

Identificarea costurilor s-a realizat în analiza financiara.

Analiza de risc şi senzitivitate

În conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, în analiza cost-beneficiu s-a inclus şi o evaluare a riscurilor. Aceasta a fost făcută în doi paşi:

- analiza de sezitivitate: identificarea variabilele critice; s-a analizat performanţele financiare şi economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1 % (media pentru indicele inflaţiei în 2008).  Ceea ce s-a încercat să se determine sunt acele valori care influenţează stabilitatea proiectului nostru.

- analiza de risc: am luat în calcul şi probabilitatea ca variabilă critică să evolueze aşa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Nu întotdeauna se poate determina probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, astfel că am dezvoltat o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate. În aceste caz am efectuat o analiză de risc calitativă (evaluare calitativă a riscurilor prezentată narativ).

4.5.Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o practică iterativă, îndelungată, pe parcursul căreia se evaluează diferitele modificări posibile ale factorilor exogeni şi impactul lor asupra indicatorilor de eficienţă economică şi financiară. Cu ajutorul acesteia se evaluează cele mai probabile rezultate ale proiectelor şi se crează premisele de a reţine variantele cele mai plauzibile de desfăşurare a acestora.

Posibilităţile de variaţie demne de luat în seamă sunt:

• Variaţia (creşterea) costurilor de exploatare pe elemente şi pe total, cu menţinerea la nivel constant a veniturilor anuale previzionate;

• Variaţia veniturilor (scăderea) cu menţinerea la un nivel constant a costurilor previzionate;

• Modificarea simultană a costurilor de exploatare şi a veniturilor anuale;

• Variaţia duratei de funcţionare eficientă etc.

Concepţia probabilistă de evaluare a riscului pe care îl prezintă proiectele de investiţii este o componentă a metodelor raţionale, moderne de fundamentare a deciziilor. Se apelează la alocări de probabilităţi propuse de specialişti, consultanţi cu experienţă. Această metodă are un profund caracter subiectiv, iar stabilirea acestor cuantumuri de probabilitate este legată de experienţa, intuiţia şi probitatea expertului consultant.

Situaţiile care pot fi luate în considerare se pot încadra într-una din situaţiile de mai jos:

• Volume diferite ale cererii de servicii pe pieţe;

• Accentuarea concurenţei;

• Dificultăţi în asigurarea resurselor valutare, materii prime etc.

• Variaţia ratei dobânzii, a preţurilor, a inflaţiei etc.

Pe baza probabilităţilor stabilite, pentru fiecare dintre situaţiile posibile în viitor, s-a calculat avantajele economice şi costurile pe variantele de proiect elaborate, iar în final, pe indicatorii de eficienţă economică, evaluându-se astfel riscul proiectelor şi impactul acestuia în cadrul analizei economico-financiare.

Variabilile care trebuie luate în considerare în cadrul analizei riscului şi sensitivităţii în acest proiect sunt urmatoarele:

Costul investiţiei

Dinamica costurilor de intreţinere

Dinamica veniturilor

| Identificarea variabilelor critice | Exemple de variabile |
| --- | --- |
| Dinamica costurilor de întreţinere Dinamica veniturilor | Rata inflaţiei, rata de creştere a salarilor reale, schimbările de preţuri la bunuri şi servicii |
| Costul investiţiei | Durata edificării construcţiei, costul orar al forţei de muncă, productivitate orară, costul terenului, costul transportului, costul betonului armat, etc. |

Analizând variabile critice pentru investiţia în cauză prezentăm 2 variante de variabile critice pentru a vedea riscul care poate fii generat de proiect. Variantele luate în considerare pentru a vedea sensitiviatea proiectului, la varianta optimă sunt:

Analizând variabile critice pentru investiţia în cauză prezentăm 2 variante cu variabile critice pentru a vedea riscul care poate fii generat de proiect.

Variantele luate în considerare pentru a vedea senzitiviatea proiectului, pentru varianta optimă sunt:

Varianta 1:

În această variantă am ales factor critic variaţia (creşterea) costurilor de expluatare pe elemente şi pe total cu 1 % faţă de varianta optimă, cu menţinerea la nivel constant a veniturilor  anuale previzionate exemplificat în tabelul nr.6 VARIANTA 1 ANALIZA DE RISC ŞI SENZITIVITATE şi tabelul nr. 8 VARIANTA 2 ANALIZA DE RISC ŞI SENZITIVITATE - cash flow. Acest factor critic este unul primordial dacă se are în vedere construcţia clădirii în mai mult de un an de zile datorită factorilor externi (politici de preţ, nerealizarea investiţiei la timp)

Varianta 2:

În această variantă am ales factor critic variaţia (creşterea) veniturilor cu 1 % faţă, cu menţinerea la nivel constant a costurilor  anuale previzionate. Variaţiile se pot observa în amănunt în tabelul nr. 7 “VARIANŢA 2  ANALIZA DE RISC ŞI SENZITIVITATE” şi tabelul nr. 9 ” VARIANŢA 1 ANALIZA DE RISC ŞI SENZITIVITATE - cash flow”.

4.9. Analiza de risc

Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca obiectivul de investiţii ce urmează a fi realizat sa obţină o performanta satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilitatii sau valorii actuale nete) ca şi variabilitatea rezultatului în comparaţie cu cea mai buna estimare facută. Procedura recomandată pentru evaluarea riscului se bazează pe o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbarile presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici calculati (rata interna a rentabilitatii si valoare actuala neta).

Suportul creşterii economice îl constituie în principal investiţiile. Activitatea este dependentă de eficienţa de exploatare, de calitatea şi fiabilitatea acestora, precum şi de calitatea managementului şi a optimului în viteza şi acurateţea deciziei. Cu alte cuvinte, activitatea investiţională este o componentă importantă de luat în analiză din acest punct de vedere. Atât activitatea economică, dar mai ales decizia sunt sub incidenţa riscului şi al incertitudinii referitoare la atingerea ţintelor propuse. Aceasta apare indiferent dacă ne referim la activităţi productive, directe sau la investiţii financiare. Toate elementele enumerate constituie materialul de lucru şi de studiu al econofizicii.

Investiţia a fost privită prin cele trei faţete:

• ansamblu fizic;

• element esenţial în lanţul economic al producţiei;

• componentă de bază în actul decizional.

Factorii perturbatori pot fi atât de natură fizică (sub aspectul perfomanţei, al fiabilităţii, factori fizici ocazionali, întâmplători etc.), dar şi de natură economică (sub forma conjuncturii concurenţiale, a mediului socio-economic de ansamblu, a funcţionalităţii informaţionale şi decizionale din circuitului intern şi extern etc.). Cel puţin din aceste perspective, investiţia întruneşte toate calităţile de diagnosticare dintr-o abordare econofizică, având în vedere faptul că

unul dintre obiectivele de studiu îl constituie riscul ca şi concept general.

Am realizat o analiză de risc şi sensitivitate cu variabilele critice prezentate asupra indicatorilor de performanţă financiară deoarece:

Valoarea actualizată netă (VNA) are mai multe puncte tari:

Se bazează pe CF şi nu depinde de convenţiile contabile

Reflectă valoarea banilor în timp

Ia în considerare riscurile ataşate proiectului

Ne dă o indicaţie clară de tipul inveşteste!/ nu investi!

Rata internă de rentabilitate (RIR)- masură dacă investiţia este profitabilă faţă de rate de actualizare mai mari decât cea considerată. Avantaje:

Calcularea RIR nu necesită ca date de intrare costul capitalului

De obicei, da acelasi semnal de acceptare/respingere ca şi VNA

Raportul cost – beneficiu (B / C): indicator care arată relaţia dintre beneficiile şi costurile unui proiect.  Cu cât este mai mare, cu atât proiectul este mai atractiv.

Atunci când institutia are resurse limitate ptr. investiţii este utilizat pentru clasificarea proiectelor în funcţie de raportul cost - beneficiu şi selectarea proiectelor cu cele mai mari B / C până la limita capitalurilor disponibile.

Metode de diminuare a riscurilor

Diminuarea riscurilor se poate realiza printr-o serie de instrumente, precum programarea, astfel, daca riscurile sunt legate de termenul de executie, programarea stiintifica a activitatilor cu ajutorul graficelor poate diminua riscurile în limite rezonabile.

Deasemenea riscurile pot fii legate si de securitatea muncii, aceasta influentand productivitatea si calitatea lucrarilor. Prin programe de instruire si costientizare în domeniul securitatii muncii se poate reduce probabilitatea producerii accidentelor si efectul acestora.

Riscurile pot fi, de multe ori, diminuate printr-o reproiectare judicioasa a echipelor de munca, fluxurilor de materiale, folosirii echipamentelor si a fortei de munca.

Repartizarea riscurilor este, de asemenea, un instrument performant de management al riscului. Aceasta se refera la partile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecintele riscului.

Repartizarea riscului trebuie sa se faca tinându-se seama de comportamentul fata de risc al diferitelor organizatii implicate. În acest sens, regula generala de alocare a riscului este sa se atribuie riscul partii care poate sa îl suporte si sa îl controleze cel mai bine.

Strategia de contractare constituie un mecanism esential în repartizarea riscului. Riscurile pe care si le asuma organizatia sunt în mod obisnuit formalizate prin contracte cu beneficiarii. Riscurile legate de resursele umane sunt acoperite, cel putin partial, prin încheierea contractelor collective si individuale de munca.

În majoritatea cazurilor, riscurile legate de materiale si echipamente pot fi transferate furnizorilor acestora, prin garantiile pe care acestia le ofera. Unele riscuri pot fi îndepartate prin încheierea unor contracte de asigurare. Compania de asigurari îsi asuma o parte din riscuri în schimbul unui pret (prima de asigurare). Daca riscul se produce în conditiile specificate prin contractul de asigurare, asiguratorul va rambursa partea asigurata sau toate pierderile suferite din cauza riscului.

Concluzii asupra indicatorilor de performanţă economico-financiară: fluxul de numerar net, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost – beneficiu

Analiza cost -  beneficiu este o metodă de evaluare economică a efectelor proiectelor de investiţii, în special cele din domeniul public.

Principalele aspecte care au fost luate în considerare in cadrul analizei cost beneficiu sunt:

- Financiare

- Sociale

- Protecţia mediului

Conform cu instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Horărârea Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conţinutului cadru – a documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi motodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în analiza optiunilor am ţinut cont de urmatoarele etape:

- stabilirea unei liste de variante care face posibilă atingerea obiectivelor specifice;

- analizarea listei de variante în funcţie de o serie de critrii calitative;

- Ierarhizarea alternativelor din lista de variante;

Calculele sunt reprezentate prin tabele si grafice pentru fiecare variantă (varianta 0, vaianta 1, varianta 2) constructivă fiind prezentate anexat analizei financiare. Fundamentarea variantelor prezentate în cadrul analizei cost beneficiu realizate a presups realizarea următoarelor etape:

• Prezentarea sintetică a aspectelor tehnice, economice, financiare, organizatorice

• Evidenţierea principalelor restricţii (capital, competenţă profesională,gestiune,

aprovizionare cu materiale, utilaje, energie etc.).

• Principalele trăsături ale strategiei propuse şi rezultatelor economice şi sociale

probabile

• Analiza de senzitivitate şi de risc (sub influenţe climatice, a modificării preţurilor,  etc.).

Din analiza financiara celor trei variante, precum si a comparatiei indicatorilor de profitabilitate financiara, am ales ca varianta optima - varianta numarul 1. Din analiza financiara a principalilor indicatori care este prezentata in tabelul numarul 7 “TABEL COMPARATIV AL VARIANTELOR STUDIATE”, precum si din: grafic nr.1 “VARIATIA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA”, grafic nr. 2 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: Flux cumulat”, grafic nr. 3 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: VAN”, grafic nr. 4 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: RIR”, grafic nr. 5 “VARIATIA INDICATORULUI DE PERFORMANTA FINANCIARA: RAPORTUL COST – BENEFICIU”, grafic nr. 6 COMPARATIA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA din care rezulta variatile indicatorilor de performanta financiara, precum si concluzia asupra alegerii variantei numarul 1 - varianta optimala .

Varianta 1, varianta  aleasa ca fiind optima genereaza un Flux Cumulat Net pozitiv  pe toata perioada de analiza, Valoarea Actualizata Neta este negativa, Rata interna de rentabilitate mai mica decat 5 % (rata de actualizare), raportul Cost – Beneficiu este mai mic decat 1. Indicatorii de performanta economico – financiara sunt in conformitate cu cerintele generale pentru acesarea fondurilor nerambursabile.

Analiza financiară efectuata asupra proiectului a studiat:

- Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect determinată cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta) şi RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

- Durabilitatea financiară a proiectului a fost evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat. Acesta trebuie este pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă.

- Determinarea intensitatii sprijinului public pentru proiectele de apa/apa uzata, generatoare de venit (in baza articolului nr. 61 din Regulamentul 1303 / 2013)

Pasul 1: determinarea VAN – valorii actualizate nete

Reprezinta suma veniturilor nete actualizate (plati – cheltuieli) pe 5 ani consecutivi dupa implementarea proiectului, conform HG nr. 207/2016 - analiza financiara pentru proiect are o perioada de studio de 30 ani consecutivi dupa implementarea proiectului

Pasul 2 – determinarea VI - valorii investitiei

Reprezinta totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului

Pasul 3 – Aplicarea formulei de calcul:

Intensitatea sprijinului public (%) = 100 – ((VAN / VI) x 100)

Intocmit,

ing. Muresan Ioan